附件1

- 北京消防物联感知监控系统通信协议

- 一、消防物联感知监控系统通信协议

- 在国标GB/T 26875.3中，规定了报警传输网络通信协议，包括通信方式、控制命令、信息上传、信息查询，以及数据包结构等相关内容，消防物联网监测系统遵循国标通信协议。

- 针对消防物联网监测系统需要采集的业务数据，在国标GB/T 26875.3中未明确规定通信协议的，消防物联网监测系统以国标GB/T 26875.3为基准，扩充通信协议，包括以下业务数据：

- 建筑消防设施系统状态类

- 格式要求：

- 建筑消防设施系统状态扩充协议应符合下面示例的格式要求：

40 40 01 00 01 01 04 1e 09 1c 03 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 00 02 01 01 ab 00 01 00 04 1e 09 1c 03 18 84 23 23

- 协议说明：

- 建筑消防设施系统状态类扩充协议应符合下表规定。

- 表：建筑消防设施系统状态扩充协议

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 01 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 01 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | —— | 2024/03/28 09:30:04 |
| 5 | 源地址 | 6 | 01 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 00 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据源长度 | 2 | 0c 00 | 12 | 长度：12个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 02 | 2 | 发送数据 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 01 | 1 | 上传建筑消防设施系统运行状态 |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | 系统类型标志 | 1 | ab | 171 | 电气火灾系统 （类型4） |
| 12 | 系统地址 | 1 | 00 | —— | 系统地址：00 |
| 13 | 系统状态 | 2 | 01 00 | —— | 关机 |
| 14 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | —— | 2024/03/28 09:30:04 |
| 15 | 校验和 | 1 | 84 | —— | —— |
| 16 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

- 系统类型定义见下表：

| 系统类型值（十进制） | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 通用 |
| 1 | 火灾报警系统 （类型1） |
| 2～9 | 预留 |
| 10 | 消防联动控制器 |
| 11 | 消火栓系统 |
| 12 | 自动喷水灭火系统 （类型1） |
| 13 | 气体灭火系统 |
| 14 | 水喷雾灭火系统（泵启动方式） |
| 15 | 水喷雾灭火系统（压力容器启动方式） |
| 16 | 泡沫灭火系统 |
| 17 | 干粉灭火系统 |
| 18 | 防烟排烟系统 |
| 19 | 防火门及卷帘系统 |
| 20 | 消防电梯 |
| 21 | 消防应急广播 |
| 22 | 消防应急照明和疏散指示系统 |
| 23 | 消防电源 |
| 24 | 消防电话 |
| 25～127 | 预留 |
| 128 | 火灾报警系统 （类型2） |
| 129 | 火灾报警系统 （类型3） |
| 130 | 火灾报警系统 （类型4） |
| 131 | 火灾报警系统 （类型5） |
| 132 | 火灾报警系统 （类型6） |
| 133 | 火灾报警系统 （类型7） |
| 134 | 火灾报警系统 （类型8） |
| 135～147 | 火灾报警系统预留 |
| 148 | 自动喷水灭火系统 （类型2） |
| 149 | 自动喷水灭火系统 （类型3） |
| 150 | 自动喷水灭火系统 （类型4） |
| 151 | 自动喷水灭火系统 （类型5） |
| 152 | 自动喷水灭火系统 （类型6） |
| 153～167 | 自动喷水灭火系统预留 |
| 168 | 电气火灾系统 （类型1） |
| 169 | 电气火灾系统 （类型2） |
| 170 | 电气火灾系统 （类型3） |
| 171 | 电气火灾系统 （类型4） |
| 172 | 电气火灾系统 （类型5） |
| 173 | 电气火灾系统 （类型6） |
| 174～187 | 电气火灾系统预留 |
| 188～207 | 消防电源监控系统 |
| 208～227 | 防火门监控系统 |
| 228 | 消火栓监控系统 |
| 229 | 消火栓监控系统 |
| 248～255 | 其它系统预留 |

- 根据一字节的系统类型标志（表格内用十进制表示）和两字节的系统状态来判断信息的具体类型：

- 表：火灾报警控制器状态信息

| 类型标志状态类型 | 1 | 128 | 129 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 防拆报警 | 防拆报警恢复 |  |  |
| 第14比特位 | 复位 | 正常 |  |  |
| 第13比特位 | 配置改变 | 无配置改变 |  |  |
| 第12比特位 | 手动状态 | 自动状态 |  |  |
| 第11比特位 | 总线故障 | 总线恢复 |  |  |
| 第10比特位 | 备电故障 | 备电恢复 |  |  |
| 第9比特位 | 主电故障 | 主电恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 延时状态 | 延时结束 |  |  |
| 第7比特位 | 反馈 | 反馈恢复 |  |  |
| 第6比特位 | 启动（开启） | 停止（关闭） | （控制器）注册 | （控制器）掉线 |
| 第5比特位 | 监管 | 监管恢复 | 自检状态 | 自检结束 |
| 第4比特位 | 屏蔽 | 屏蔽恢复 | 串口掉线 | 掉线恢复 |
| 第3比特位 | 故障 | 故障恢复 | 从机故障 | 从机故障恢复 |
| 第2比特位 | 火警 | 火警恢复 | 喷洒允许 | 喷洒禁止 |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 | 开机 | 关机 |

- 表：电气火灾主机状态信息

| 类型标志状态类型 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 备电故障 | 备电恢复 |  |  |
| 第9比特位 | 主电故障 | 主电恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第7比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第6比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第5比特位 | 预留 | 预留 | 自检状态 | 自检结束 |
| 第4比特位 | 屏蔽 | 屏蔽恢复 | 串口掉线 | 串口掉线恢复 |
| 第3比特位 | 故障 | 故障恢复 | 预留 | 预留 |
| 第2比特位 | 漏电报警 | 漏电报警恢复 | 预留 | 预留 |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 | 开机 | 关机 |

- 表：自动喷水灭火系统状态信息

| 类型标志状态类型 | 148 | 149 | 150 | 151 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第9比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第8比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第7比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第6比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第5比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 第4比特位 | 处理机掉线 | 处理机掉线恢复 | 预留 | 预留 |
| 第3比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 第2比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 第1比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |

- 表：消防电源监控主机状态信息

| 类型标志状态类型 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 备电故障 | 备电恢复 |  |  |
| 第9比特位 | 主电故障 | 主电恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第7比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第6比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第5比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第4比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第3比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第2比特位 | 开机 | 关机 |  |  |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 |  |  |

- 表：防火门监控主机状态信息

| 类型标志状态类型 | 208 | 209 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 备电故障 | 备电恢复 |  |  |
| 第9比特位 | 主电故障 | 主电恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第7比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第6比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第5比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第4比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第3比特位 | 系统故障 | 系统故障恢复 |  |  |
| 第2比特位 | 开机 | 关机 |  |  |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 |  |  |

- 建筑消防设施部件状态类

- 格式要求：

- 建筑消防设施部件状态扩充协议应符合下面示例的格式要求：

- 40 40 01 00 01 01 04 1e 09 1c 03 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 02 02 01 e4 00 5c 01 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 1e 09 1c 03 18 7e 23 23

- 协议说明：

- 建筑消防设施部件状态类扩充协议应符合下表规定。

- 表：建筑消防设施部件状态扩充协议

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 01 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 01 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | —— | 2024/03/28 09:30:04 |
| 5 | 源地址 | 6 | 01 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 00 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据源长度 | 2 | 30 00 | 48 | 长度：48个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 02 | 2 | 发送数据 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 02 | 2 | 上传建筑消防设施部件运行状态 |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | 系统类型标志 | 1 | e4 | 228 | 消防给水及消火栓系统（扩充） |
| 12 | 系统地址 | 1 | 00 | —— | 系统地址：00 |
| 13 | 部件类型 | 1 | 5c | 92 | 消防水箱 |
| 14 | 部件地址 | 4 | 01 00 00 00 | —— | 部件地址：01 00 00 00 |
| 15 | 部件状态 | 2 | 00 40 | —— | 水位低告警 |
| 16 | 部件说明1 | 31 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 17 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | —— | 2024/03/28 09:30:04 |
| 18 | 校验和 | 1 | 7e | —— | —— |
| 19 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

- 部件类型定义见下表：

| 部件类型值（十进制） | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 通用 |
| 1 | 火灾报警控制器 |
| 2～9 | 预留 |
| 10 | 可燃气体探测器 |
| 11 | 点型可燃气体探测器 |
| 12 | 独立式可燃气体探测器 |
| 13 | 线型可燃气体探测器 |
| 14～15 | 预留 |
| 16 | 电气火灾监控报警器 |
| 17 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |
| 18 | 测温式电气火灾监控探测器 |
| 19 | 组合式电气火灾监控探测器 |
| 20 | 预留 |
| 21 | 探测回路 |
| 22 | 火灾显示盘 |
| 23 | 手动火灾报警按钮 |
| 24 | 消火栓按钮 |
| 25 | 火灾探测器 |
| 26～29 | 预留 |
| 30 | 感温火灾探测器 |
| 31 | 点型感温火灾探测器 |
| 32 | 点型感温火灾探测器（S型） |
| 33 | 点型感温火灾探测器（R型） |
| 34 | 线型感温火灾探测器 |
| 35 | 线型感温火灾探测器（S型） |
| 36 | 线型感温火灾探测器（R型） |
| 37 | 光纤感温火灾探测器 |
| 38 | 预留 |
| 39 | 预留 |
| 40 | 感烟火灾探测器 |
| 41 | 点型离子感烟火灾探测器 |
| 42 | 点型光电感烟火灾探测器 |
| 43 | 线型光束感烟火灾探测器 |
| 44 | 吸气式感烟火灾探测器 |
| 45～49 | 预留 |
| 50 | 复合式火灾探测器 |
| 51 | 复合式感烟感温火灾探测器 |
| 52 | 复合式感光感温火灾探测器 |
| 53 | 复合式感光感烟火灾探测器 |
| 54～59 | 预留 |
| 60 | 预留 |
| 61 | 紫外火焰探测器 |
| 62 | 红外火焰探测器 |
| 63～68 | 预留 |
| 69 | 感光火灾探测器 |
| 70～73 | 预留 |
| 74 | 气体探测器 |
| 75～77 | 预留 |
| 78 | 图像摄像方式火灾探测器 |
| 79 | 感声火灾探测器 |
| 80 | 干粉灭火器 |
| 81 | 气体灭火控制器 |
| 82 | 消防电气控制装置 |
| 83 | 消防控制室图形显示装置 |
| 84 | 模块 |
| 85 | 输入模块 |
| 86 | 输出模块 |
| 87 | 输入/输出模块 |
| 88 | 中继模块 |
| 89～90 | 预留 |
| 91 | 消防水泵 |
| 92 | 消防水箱 |
| 93～94 | 预留 |
| 95 | 喷淋泵 |
| 96 | 水流指示器 |
| 97 | 信号阀 |
| 98 | 报警阀 |
| 99 | 压力开关 |
| 100 | 预留 |
| 101 | 阀驱动装置 |
| 102 | 防火门 |
| 103 | 防火阀 |
| 104 | 通风空调 |
| 105 | 泡沫液泵 |
| 106 | 管网电磁阀 |
| 107～110 | 预留 |
| 111 | 防烟排烟风机 |
| 112 | 预留 |
| 113 | 排烟防火阀 |
| 114 | 常闭送风口 |
| 115 | 排烟口 |
| 116 | 电控挡烟垂壁 |
| 117 | 防火卷帘控制器 |
| 118 | 防火门监控器 |
| 119～120 | 预留 |
| 121 | 警报装置 |
| 122～127 | 预留 |
| 128～147 | 预留 |
| 148 | 温度传感器 |
| 149 | 湿度传感器 |
| 150 | 液位传感器 |
| 151 | 液压传感器 |
| 152 | 电流传感器 |
| 188 | 单路交流电流电压监测模块 |
| 189 | 直流电流电压监测模块 |
| 190 | 交流三相电流电压监测模块 |
| 208 | 防火门监控区域机 |
| 209 | 防火门监控模块 |
| 210 | 消火栓闷盖 |
| 211 | 消火栓水压监测设备 |

- 根据一字节的系统类型标志（表格内用十进制表示）和两字节的系统状态来判断信息的具体类型：

- 表：电气火灾设备部件状态信息

| 类型标志状态类型 | 168 | 169 | 170 | 171 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 失电报警 | 失电报警恢复 |  |  |
| 第10比特位 | 动作 | 停止 |  |  |
| 第9比特位 | 电流上限预警 | 电流上限预警恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 温度预警 | 温度预警恢复 | 缺项报警 | 缺项报警恢复 |
| 第7比特位 | 漏电预警 | 漏电预警恢复 | 电压下限报警 | 电压下限报警恢复 |
| 第6比特位 | 探测器开路故障 | 探测器开路恢复 | 报警 | 报警恢复 |
| 第5比特位 | 探测器短路故障 | 探测器短路恢复 | 电压上限报警 | 电压上限报警恢复 |
| 第4比特位 | 屏蔽（隔离） | 取消屏蔽（释放） | 探测器通讯故障 | 探测器通讯恢复 |
| 第3比特位 | 故障 | 故障恢复 | 电流上限报警 | 电流上限报警恢复 |
| 第2比特位 | 漏电报警 | 报警恢复 | 探测器温度报警 | 温度报警恢复 |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 | 探测器温差报警 |  |

- 表：消防给水及消火栓系统状态信息

| 类型标志状态类型 | 228 | 229 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 水位高告警 | 水位高恢复 |  |  |
| 第15比特位 | 水位低告警 | 水位低恢复 |  |  |
| 第14比特位 | 动作 | 停止 |  |  |
| 第13比特位 | 手动状态 | 自动状态 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 震动报警 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 位移报警 | 预留 |  |  |
| 第9比特位 | 传感器异常 | 传感器恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 水压波动异常 | 水压波动异常恢复 |  |  |
| 第7比特位 | 水压高告警 | 水压高恢复 |  |  |
| 第6比特位 | 水压低告警 | 水压低恢复 |  |  |
| 第5比特位 | 设备失联 | 设备失联恢复 |  |  |
| 第4比特位 | 电池电量过低 | 电池电量正常 |  |  |
| 第3比特位 | 出水告警 | 出水告警恢复 |  |  |
| 第2比特位 | 倾斜告警 | 倾斜告警恢复 |  |  |
| 第1比特位 | 开盖告警 | 开盖告警恢复 |  |  |

- 表：自动喷水灭火系统状态信息

| 类型标志状态类型 | 148 | 149 | 150 | 151 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 水压高告警 | 水压低告警 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 |  |  |  |  |
| 第11比特位 |  |  |  |  |
| 第10比特位 | 流量过高 | 流量过低 |  |  |
| 第9比特位 | 电池欠压 | 预留 |  |  |
| 第8比特位 | 模拟量通道故障 | 模拟量通道故障恢复 |  |  |
| 第7比特位 | 水泵启动 | 水泵停动 |  |  |
| 第6比特位 | 水浸报警 | 报警恢复 |  |  |
| 第5比特位 | 液压过高 | 液压过低 | 主电运行 | 备电运行 |
| 第4比特位 | 液位过高 | 液位过低 | 备电故障 | 备电故障恢复 |
| 第3比特位 | 湿度过高 | 湿度过低 | 主电故障 | 主电故障恢复 |
| 第2比特位 | 温度过高 | 温度过低 | 水泵故障 | 水泵故障恢复 |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 | 手动状态 | 自动状态 |

- 表：消防电源监控系统部件状态信息

| 类型标志状态类型 | 188 | 189 | 190 | 191 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 错相故障 | 错相故障恢复 |  |  |
| 第15比特位 | 缺相故障 | 缺相故障恢复 |  |  |
| 第14比特位 | 断路故障 | 断路故障恢复 |  |  |
| 第13比特位 | 短路故障 | 短路故障恢复 |  |  |
| 第12比特位 | 交流三相电流过高报警（C相） | 交流三相电流过低报警（C相） |  |  |
| 第11比特位 | 交流三相电压过高报警（C相） | 交流三相电压过低报警（C相） |  |  |
| 第10比特位 | 交流三相电流过高报警（B相） | 交流三相电流过低报警（B相） |  |  |
| 第9比特位 | 交流三相电压过高报警（B相） | 交流三相电压过低报警（B相） |  |  |
| 第8比特位 | 交流三相电流过高报警（A相） | 交流三相电流过低报警（A相） |  |  |
| 第7比特位 | 交流三相电压过高报警（A相） | 交流三相电压过低报警（A相） |  |  |
| 第6比特位 | 直流电流过高报警 | 直流电流过低报警 |  |  |
| 第5比特位 | 直流电压过高报警 | 直流电压过低报警 |  |  |
| 第4比特位 | 单路交流电流过高报警 | 单路交流电流过低报警 |  |  |
| 第3比特位 | 单路交流电压过高报警 | 单路交流电压过低报警 | 空气开关吸合 | 空气开关断开 |
| 第2比特位 | 通道故障 | 通道故障恢复 | 传感器故障 | 传感器故障恢复 |
| 第1比特位 | 正常状态（报警恢复） | 测试状态 | 模块屏蔽 | 取消屏蔽 |

- 表：防火门监控系统部件状态信息

| 类型标志状态类型 | 208 | 209 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第10比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第9比特位 | 防火门故障 | 防火门故障恢复 |  |  |
| 第8比特位 | 防火门开启 | 防火门关闭 |  |  |
| 第7比特位 | 开门超时报警 | 开门超时报警恢复 |  |  |
| 第6比特位 | 开门未到位故障 | 关门未到位故障 |  |  |
| 第5比特位 | 开门到位 | 关门到位 |  |  |
| 第4比特位 | 屏蔽（隔离） | 取消屏蔽（释放） |  |  |
| 第3比特位 | 模块故障 | 模块故障恢复 |  |  |
| 第2比特位 | 区域机故障 | 区域机故障恢复 |  |  |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 |  |  |

- 表：灭火器监控系统部件状态信息

| 类型标志状态类型 | 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第15比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第14比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第13比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第12比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第11比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第10比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第9比特位 | 预留 |  |  |  |
| 第8比特位 | 高温报警恢复 |  |  |  |
| 第7比特位 | 高温报警 |  |  |  |
| 第6比特位 | 位移报警 |  |  |  |
| 第5比特位 | 电池欠压恢复 |  |  |  |
| 第4比特位 | 电池欠压 |  |  |  |
| 第3比特位 | 高压报警 |  |  |  |
| 第2比特位 | 低压报警 |  |  |  |
| 第1比特位 | 正常状态 |  |  |  |

- 表：消防控制器部件状态

| 类型标志状态类型 | 1 | 128 | 129 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第16比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第15比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第14比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第13比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第12比特位 | 预留 | 预留 |  |  |
| 第11比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 应答 |
| 第10比特位 | 预留 | 预留 | 预留 | 恢复 |
| 第9比特位 | 电源故障（欠压） | 电源恢复 | 预留 | 停用 |
| 第8比特位 | 延时状态 | 延时结束 | 报警 |  |
| 第7比特位 | 反馈 | 反馈恢复 | 预警 | 预警恢复 |
| 第6比特位 | 启动（开启） | 停动（关闭） | 动作 | 停止 |
| 第5比特位 | 监管 | 监管恢复 |  |  |
| 第4比特位 | 屏蔽（隔离） | 取消屏蔽（释放） | 离线 | 离线恢复 |
| 第3比特位 | 故障 | 故障恢复 | 自动火警（有人） | 火警超时（有人） |
| 第2比特位 | 火警 | 火警恢复 | 确认火警 | 误报 |
| 第1比特位 | 正常状态 | 测试状态 | 探头测试 | 测试结束 |

- 建筑消防设施部件模拟量值类

- 格式要求：

- 建筑消防设施部件模拟量值扩充协议应符合下面示例的格式要求：

- 40 40 01 00 01 01 04 1e 09 1c 03 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 00 02 03 01 e4 00 5c 01 00 00 00 96 05 00 54 23 23

- 协议说明：

- 建筑消防设施部件模拟量值类扩充协议应符合下表规定。

- 表：建筑消防设施部件模拟量值扩充协议

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 01 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 01 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | —— | 2024/03/28 09:30:04 |
| 5 | 源地址 | 6 | 01 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 00 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据源长度 | 2 | 0c 00 | 12 | 长度：12个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 02 | 2 | 发送数据 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 03 | 2 | 上传建筑消防设施部件模拟量值 |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | 系统类型标志 | 1 | e4 | 228 | 消防给水及消火栓系统（扩充） |
| 12 | 系统地址 | 1 | 00 | —— | 系统地址：00 |
| 13 | 部件类型 | 1 | 5c | 92 | 消防水箱 |
| 14 | 部件地址 | 4 | 01 00 00 00 | —— | 部件地址：01 00 00 00 |
|  | 模拟量类型 | 1 | 96 | 150 | 水位（扩充） |
| 15 | 模拟量值 | 2 | 05 00 | —— | 模拟量值 |
| 18 | 校验和 | 1 | 54 | —— | —— |
| 19 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

- 根据一字节系统类型和一字节的模拟量类型来判断信息的具体类型。由于模拟量数据较多，信息体中去掉了时间，统一使用协议版本后面的时间标签。

- 模拟量类型定义见下表：

| 模拟量类型值 （十进制） | 说明 | 单位 | 有效值范围 | 最小计量单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 未用 |  |  |  |
| 1 | 事件计数 | 件 |  | 1件 |
| 2 | 高度 | m |  | 0.01m |
| 3 | 温度 | ℃ |  | 0.1℃ |
| 4 | 压力 | MPa（兆帕） |  | 0.1MPa |
| 5 | 压力 | kPa（千帕） |  | 0.1kPa |
| 6 | 气体浓度 | %LEL |  | 0.1%LEL |
| 7 | 时间 | S |  | 1s |
| 8 | 电压 | V |  | 0.1V |
| 9 | 电流 | A |  | 0.1A |
| 10 | 流量 | L/s |  | 0.1L/s |
| 11 | 风量 | m3/min |  | 0.1m3/min |
| 12 | 风速 | m/s |  | 1m/s |
| 13~21 | 预留 |  |  |  |
| 22 | 有功功率 | W |  | 0.01kW |
| 23 | 无功功率 | Var |  | 0.01kW |
| 24 | 视在功率 | VA |  | 0.01kW |
| 25 | 频率 | Hz |  | 0.1Hz |
| 26 | 功率因数 |  |  | 0.001 |
| 27 | 正向有功电能 | kWh |  | 0.1kWh |
| 28 | 正向无功电能 | kWh |  | 0.1kWh |
| 29 | 反向有功电能 | kVarh |  | 0.1kVarh |
| 30 | 反向无功电能 | kVarh |  | 0.1kVarh |
| 31 | 电压总谐波 | V |  | 0.1V |
| 32 | 电压谐波畸变率 | % |  | 0.1% |
| 33 | 视在电能 | kWh |  | 0.1kWh |
| 128～147 | 火灾报警预留 |  |  |  |
| 148 | 温度 | ℃ |  | 0.01℃ |
| 149 | 湿度 | % |  | 0.01% |
| 150 | 液位 | M |  | 0.01m |
| 151 | 液压 | MPa（兆帕） |  | 0.01MPa |
| 152 | 电流 | A |  |  |
| 153 | 电池电量 | % |  | 0.01% |
| 154～167 | 水系统预留 |  |  |  |
| 168 | 电流值（漏电） | mA |  | 1mA |
| 169 | 预留 |  |  |  |
| 170～187 | 电气火灾预留 |  |  |  |
| 188 | 单相交流电压值 | V |  | 0.01V |
| 189 | 单相交流电流值 | A |  | 0.01A |
| 190 | 直流电压值 | V |  | 0.01V |
| 191 | 直流电流值 | A |  | 0.01A |
| 192 | 三相交流电压值（A相） | V |  | 0.01V |
| 193 | 三相交流电流值（A相） | A |  | 0.01A |
| 194 | 三相交流电压值（B相） | V |  | 0.01V |
| 195 | 三相交流电流值（B相） | A |  | 0.01A |
| 196 | 三相交流电压值（C相） | V |  | 0.01V |
| 197 | 三相交流电流值（C相） | A |  | 0.01A |
| 198～207 | 消防电源监控系统预留 |  |  |  |
| 208～227 | 防火门监控系统 |  |  |  |
| 228 | 倾斜角度 | ° |  | 1° |
| 229 | 旋转角度 | ° |  | 1° |
| 230 | 信号强度 | dBm |  | 1dBm |
| 231 | 次数(消火栓系统中,指心跳发送次数) |  |  | 1次 |
| 232 | 加速度 | mg |  | 1mg |
| 228～255 | 其它系统预留 |  |  |  |

- 用户信息传输装置状态类

- 消防物联网监测系统用户信息传输装置类数据，监测用户信息传输装置关机状态，人为关闭设备时应自动向消防物联网监测系统上传关机信息后再进入关机状态。消防物联网监测系统应明确用户信息传输装置关机、开机信息。

- 格式要求：

- 用户信息传输装置状态扩充协议应符合下面示例的格式要求：

- 40 40 01 00 01 02 04 1e 09 1c 03 18 00 00 00 00 02 00 64 00 00 00 00 00 09 00 02 82 01 01 04 1e 09 1c 03 18 bd 23 23

- 协议说明：

- 用户信息传输装置状态类扩充协议应符合下表规定。

- 表：用户信息传输装置状态扩充协议

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 01 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 02 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | 04 30 09 28 03 24 | 2024/03/28 09:30:04 |
| 5 | 源地址 | 6 | 00 00 00 00 02 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 64 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据单元长度 | 2 | 09 00 | 9 | 长度：9个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 02 | 2 | 发送数据 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 82 | 130 | 用户信息传输装置运行状态（扩充） |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | 状态类型 | 1 | 01 | 1 | 类型标志82+状态类型01，代表关机 |
| 12 | 发生时间 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | 04 30 09 28 03 24 | 状态发生时间 |
| 13 | 校验和 | 1 | bd | —— | —— |
| 14 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

- 类型标志定义见下表：

| 类型值（十进制） | 说明 | 方向 |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| 80 | 上传用户信息传输装置运行状态（扩充1） | 上行 |
| 81 | 上传用户信息传输装置运行状态（扩充2） | 上行 |
| 82 | 上传用户信息传输装置运行状态（扩充3） | 上行 |
| 83 | 上传用户信息传输装置运行状态（扩充4） | 上行 |
| 84 | 上传用户信息传输装置运行状态（扩充5） | 上行 |
| … | … | … |

- 根据一字节类型标志（表格内为十进制表示）和一字节的状态类型来判断信息的具体类型：

- 表：消防给水及消火栓系统状态信息

| - 类型标志状态类型 | - 80 | - 81 | - 82 | - 83 | - 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第2比特 | - … | - … | - … | - … | - … |
| - 第1比特 | - 测试状态 | - 开机 | - 关机 | - 通讯故障 | - 报名 |

- 消防物联网监测系统自定义类

- 消防物联网监测系统根据业务需要扩充上传注册数据、心跳保活数据等通信协议。

  - 注册数据

- 格式要求：

- 注册数据的自定义协议应符合下面示例的格式要求：

- 40 40 03 00 01 02 01 1e 0f 03 03 16 00 00 00 00 02 00 64 00 00 00 00 00 70 00 00 00 01 01 02 00 00 00 00 00 00 02 00 08 07 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 86 04 46 09 18 91 40 87 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00 44 48 2d 48 59 2d 46 41 4d 33 32 47 42 2d 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 23 23

- 协议说明：

- 注册数据自定义协议应符合下表的规定。

- 表：注册数据自定义协议格式

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 03 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 02 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 01 1e 0f 03 03 16 | —— | 2022/03/03 15:30:01 |
| 5 | 源地址 | 6 | 00 00 00 00 02 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 64 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据单元长度 | 2 | 70 00 | 112 | 长度：112个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 00 | 0 | 注册 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 00 | 0 | 预留 |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | PVERSION | 2 | 0102 | —— | 协议版本号（固定）：0102 |
| 12 | ID（IMEI号） | 8 | 00 00 00 00 00 00 02 00 | —— | BCD码ID编号（IMEI号）：00 00 00 00 00 00 02 00 |
| 13 | Interval | 4 | 08 07 00 00 | 1800 | 保活时间：1800秒 |
| 14 | SVERSION | 2 | 03 00 | 3 | 软件版本：V0.03 |
| 15 | TAU信息 | 2 | 00 00 | 0 | TAU信息：00 00 |
| 16 | SN | 16 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | —— | SN：“ “ |
| 17 | CCID | 10 | 89 86 04 46 09 18 91 40 87 09 | —— | CCID：89 86 04 46 09 18 91 40 87 09 |
| 18 | 额定电压 | 2 | 00 00 | 0 | 0V |
| 19 | 欠压电压 | 2 | 00 00 | 0 | 0V |
| 20 | NB频点 | 1 | 00 | 0 | B0 |
| 21 | IMSI | 8 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | —— | INSI：00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 22 | CELL ID | 5 | 00 00 00 00 00 | —— | CELL ID：00 00 00 00 00 |
| 23 | Reserve | 14 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | —— | 预留 |
| 24 | 系统类型 | 1 | 81 | 129 | 终端设备 |
| 25 | Ext | 1 | 00 | 0 | 无重连接 |
| 26 | 设备型号 | 16 | 44 48 2d 48 59 2d 46 41 4d 33 32 47 42 2d 43 00 | —— | 设备型号：DH-HY-FAM32GB-C |
| 27 | 预留 | 16 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | —— | 预留 |
| 28 | 校验和 | 1 | 53 | —— | —— |
| 29 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

  - 心跳保活数据

- 格式要求：

- 心跳保活数据的自定义协议应符合下面示例的格式要求：

- 40 40 01 00 01 02 04 1e 09 1c 03 18 00 00 00 00 02 00 64 00 00 00 00 00 04 00 02 19 01 01 01 ee 23 23

- 协议说明：

- 心跳保活数据自定义协议说明应符合下表的规定。

- 表：心跳保活数据自定义协议格式

| 序号 | 字段描述 | 长度（字节） | 十六进制 | 十进制 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动符 | 2 | 40 40 | —— | @@ |
| 2 | 业务流水号 | 2 | 01 00 | —— | —— |
| 3 | 协议版本号 | 2 | 01 02 | —— | —— |
| 4 | 时间标签 | 6 | 04 1e 09 1c 03 18 | 04 30 09 28 03 24 | 2024/03/28 09:30:04 |
| 5 | 源地址 | 6 | 00 00 00 00 02 00 | —— | —— |
| 6 | 目标地址 | 6 | 64 00 00 00 00 00 | —— | —— |
| 7 | 应用数据单元长度 | 2 | 04 00 | 4 | 长度：4个字节 |
| 8 | 命令字 | 1 | 02 | 2 | 发送数据 |
| 9 | 类型标志 | 1 | 19 | 25 | 上传终端软件版本 |
| 10 | 信息对象数目 | 1 | 01 | 1 | 1个信息对象 |
| 11 | 软件版本号 | 2 | 01 01 |  | 主版本 次版本 |
| 12 | 校验和 | 1 | ee | —— | —— |
| 13 | 结束符 | 2 | 23 23 | —— | ## |

- 二、消防物联感知监控系统平台对接协议

消防物联网感知监控系统需汇聚其他第三方平台数据，涵盖联网单位消防设施运行状态信息、消防安全管理信息以及火警、故障等事件处理信息。

第三方平台包括社会单位和社会消防物联网服务企业已建设完成并正常运行的项目级消防物联网监测系统。

第三方平台与消防物联感知监控系统数据对接，应用接口协议主要包括：静态数据上传、动态数据上传、操作数据上传。

第三方平台首次接入时，应向消防物联感知监控系统发起注册请求，消防物联感知监控系统应对接入请求进行审批，审批通过后向第三方平台分配唯一标识。

- 应用接口协议

  - 接口协议格式

| 协议 | POST |
| --- | --- |
| 编码格式 | UTF-8 |
| URL示例 | https://IP地址:端口号/api/版本号/接口名称 |
| 注：初始版本号为v1，支持版本号递增，并向前兼容。 |  |

  - 请求参数格式

| 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| appId | 字符串 | 首次注册时，申请接入的第三方平台经审核通过后，由消防物联网监测系统统一返回appId |
| timestamp | 整数 | Unix时间戳，请求发起时间，如果和系统时间相差超过10分钟则会返回失败 |
| sign | 字符串 | app凭证 |
| 其他请求参数 | / | 根据具体接口协议确定 |

  - 返回参数格式

| 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| success | bool | 是否成功 |
| errno | 整数 | 错误码，0 为成功，其他为失败，见“状态代码说明” |
| errmsg | 字符串 | 错误信息 |
| 其他请求参数 | / | 根据具体应用接口协议确定（处理成功后返回具体数据，否则为空） |
| 注：通信流程所涉及的各业务接口，如未明确定义返回参数，则默认返回success、errno、errmsg参数。 |  |  |

状态代码说明：

编码规则：“0”代表成功，首位为“1”代表服务端错误，首位为“2”代表客户端错误，具体错误状态代码由“1”或“2”加三位排序号组成。具体状态代码及对应说明见下表。

| 状态代码 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1001 | HTTP 解析错误 |
| 1002 | HTTP 请求参数错误 |
| 1003 | HTTP 请求 JSON 解析错误 |
| 1004 | 服务器处理失败 |
| 1005 | 请求频率超限 |
| 1006 | 数据更新（获取）失败 |
| 1007 | 数据已存在,不能重复添加 |
| 1008 | 数据不存在,不能修改 |
| 1009 | 数据解析失败 |
| 1010~ | 预留 |
| 2001 | appId 缺失 |
| 2002 | timestamp 缺失 |
| 2003 | sign 缺失 |
| 2004 | appId 失效 |
| 2005 | timestamp 失效 |
| 2006 | sign 失效 |
| 2007 | 必选参数缺失 |
| 2008~ | 预留 |

- 数据通信流程

  - 静态数据上传

静态数据上传包括静态数据初始上传和静态数据变更上传，数据上传流程如下图所示：

图：静态数据上传流程

静态数据上传主要包括第三方平台接入的单位、建筑、联网设备、模拟量点位、探测器点位等静态信息。

    - 单位信息

包括单位信息新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：单位请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| companyName | String | 否 | 公司名称 |
| location | String | 是 | 所在场所 |
| fullName | String | 是 | 公司全称 |
| areaCode | String | 是 | 区域代码 |
| industryType | String | 否 | 所属行业 |
| unitType | String | 否 | 监管类别 |
| lng | Number | 是 | 精度 |
| lat | Number | 是 | 维度 |
| orgLicense | String | 是 | 统一社会信用代码 |
| orgType | String | 否 | 单位类别 |
| address | String | 是 | 单位地址 |
| orgTel | String | 否 | 消控室电话 |
| fireSafePerson | String | 是 | 消防安全责任人姓名 |
| fireSafePersonId | String | 否 | 消防安全责任人身份证号码 |
| fireSafePersonTel | String | 是 | 消防安全责任人电话 |
| fireSafeManager | String | 是 | 消防安全管理人姓名 |
| fireSafeManagerTel | String | 是 | 消防安全管理人电话 |
| fptimeFireManagerTel | String | 是 | 专兼职消防管理人电话 |
| corporator | String | 否 | 法人代表姓名 |
| corporatorId | String | 否 | 法人代表身份证号码 |
| corporatorTel | String | 否 | 法人代表电话 |
| dataId | String | 是 | 第三方数据Id |
| postalCode | String | 否 | 邮政编码 |
| workNum | Integer | 否 | 职工总人数 |
| orgLicenseTime | String | 否 | 成立时间 |
| economicOwnership | String | 否 | 经济所有制 |
| fixedAssets | Integer | 否 | 固定资产 |
| unitArea | Number | 否 | 单位占地面积 |
| totalBuildingArea | Number | 否 | 单位总建筑面积 |
| fireSupervisor | String | 否 | 防火监督员 |
| fireSupervisorTel | String | 否 | 防火监督员电话 |
| maintenanceUnitId | String | 否 | 维保单位 |
| checkUnitId | String | 否 | 检测单位 |
| accessDate | String | 否 | 入网日期 |

    - 建筑信息

包括建筑信息新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：建筑请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataId | String | 是 | 第三方数据Id |
| buildName | String | 否 | 建筑名称（场所名称） |
| buildAddress | String | 是 | 建筑地址 |
| buildType | String | 是 | 建筑物类型 |
| buildDate | String | 否 | 建造日期 |
| useNature | String | 是 | 使用性质 |
| fireHazard | String | 是 | 火灾危险性（适用于工业建筑） |
| refractoryGrade | String | 是 | 耐火等级 |
| buildingStructure | String | 是 | 结构类型 |
| buildHeight | Number | 是 | 建筑高度 |
| buildArea | Number | 是 | 建筑面积 |
| coveredArea | Number | 是 | 占地面积 |
| ground | Integer | 是 | 地上层数 |
| underGround | Integer | 是 | 地下层数 |
| companyCode | String | 是 | 所属单位主键 |
| areaCode | String | 否 | 所属区域 |
| lng | Number | 否 | 经度 |
| lat | Number | 否 | 纬度 |
| controlroomAdd | String | 是 | 消控室位置 |
| containSystem | String | 是 | 建筑包含的消防设施（多个用逗号分隔） |

    - 联网设备

包括联网设备信息新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：联网设备请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| companyCode | String | 是 | 所属单位主键 |
| monitorName | String | 是 | 设备名称 |
| monitorCode | String | 是 | 设备编号 |
| controlRoomCode | String | 否 | 所属消控室 |
| monitorType | String | 是 | 设备型号 |
| commOperator | String | 否 | 运营商 |
| commType | String | 否 | 网络类型 |
| commProtocol | String | 否 | 通讯协议 |
| imei | String | 否 | imei |
| iccid | String | 否 | iccid |
| installDate | String | 是 | 装机日期 |
| installAddress | String | 是 | 安装位置 |
| networkDate | String | 否 | 入网时间 |
| servicedDate | String | 否 | 服务到期时间 |
| runState | String | 是 | 运行状态 |
| lng | Number | 否 | 经度 |
| lat | Number | 否 | 纬度 |
| monitoringType | String | 否 | 监测的设备类型 |
| monitorState | String | 是 | 设备状态 |
| dataId | String | 是 | 第三方数据Id |

    - 模拟量点位

包括模拟量点位新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：模拟量点位请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitorCode | String | 是 | 设备编号 |
| devType | String | 是 | 设备类型（0普通 1NB） |
| nodeCode | String | 是 | 点位编号 |
| nodeName | String | 是 | 点位名称 |
| categoryCode | String | 是 | 点位类型 |
| installAdd | String | 否 | 安装位置 |
| alarmUpper | String | 是 | 报警上限 |
| alarmLower | String | 是 | 报警下限 |
| rangeUpper | String | 是 | 量程上限 |
| rangeLower | String | 是 | 量程下限 |
| system | String | 是 | 系统 |
| nodeInfo | String | 是 | 点位说明 |
| refreshTime | String | 否 | 最新信息时间 |
| dataId | String | 是 | 第三方数据Id |

    - 主机信息

包括主机新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：主机请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| hostCode | String | 是 | 主机编号 |
| hostName | String | 是 | 主机名称 |
| monitorCode | String | 是 | 设备编号 |
| installAddress | String | 是 | 安装位置 |
| hostInfo | String | 否 | 主机说明 |
| dataId | String | 是 | 第三方数据Id |

    - 探测器点位

包括探测器点位新增、修改、删除和查询，请求参数见下表：探测器点位请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| nodeCode | String | 是 | 点位编号 |
| nodeName | String | 是 | 点位名称 |
| equipmentType | String | 是 | 点位类型 |
| componentId | String | 是 | 主机id |
| installAdd | String | 是 | 安装位置 |
| dataId | String | 是 | 第三方数据id |

  - 动态数据上传

动态数据上传包括动态数据初始上传和动态数据实时上传。数据上传流程如下图所示：

图：动态数据上传流程

动态数据上传主要包括第三方平台所接入的报警、模拟量等动态信息。

    - 报警信息

包括报警信息新增、修改，请求参数见下表：报警信息请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataId | String | 是 | 第三方数据id |
| monitorCode | String | 是 | 设备编码 |
| happenTime | String | 是 | 报警发生时间 |
| nodeCode | String | 是 | 报警点编号 |
| alarmObjectType | Integer | 是 | 报警类别（0网关 1探测点 2监测点） |
| alarmCode | String | 是 | 警情类型 |
| alarmSummary | String | 是 | 警情描述 |
| alarmSketch | String | 是 | 警情简述 |
| alarmType | Integer | 是 | 信息类型(0未处理、1真实火警、2误报) |
| acceptancePerson | String | 否 | 处理人 |
| acceptanceTime | String | 否 | 处理时间 |
| alarmCause | String | 否 | 警情原因 |
| checkStatus | Integer | 是 | 状态：0待核实，1，进行中，2已核实 |

    - 模拟量信息

包括模拟量信息新增、修改，请求参数见下表：模拟量信息请求参数。

| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitorCode | String | 是 | 设备编码 |
| nodeCode | String | 是 | 报警点编号 |
| value | String | 是 | 值 |
| happenTime | String | 是 | 报警发生时间 |