建 筑 消 防 设 施 检 测 报 告

编号： 京消检  xxx（2009）xxx

建筑名称： ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

申检单位：┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

检测类别：┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

报告日期：┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

北 京     x x x x x x        公 司

北京xx公司检测报告

编号： 京消检  xxx（2009）xxx                                  共   页  第   页

| 建筑消防设施检测概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申检单位 |  |  |  | 建筑地址 |  |
| 建筑层数(层) | 地上： |  |  | 依 据 标 准 | GB50045-95（2005年版）《高层民用建筑设计防火规范》GB 50016-2006《建筑设计防火规范》 GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 4717-2005 《火灾报警控制器》 GB 16806-2006 《消防联动系统》 DBJ 01-622-2005《吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验收规范》 GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》 GB 50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50084-2001（2005年版）《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》， GA 503-2004 《建筑消防设施检测规程》 GB 12955-2008 《防火门》 GB 14102-2005 《防火卷帘》 DBJ01-611-2002《消防安全疏散标志设置标准》 GB 50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》 |
|  | 地下： |  |  |  |  |
| 建筑高度(m) |  |  |  |  |  |
| 建筑面积(m 2) |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  |  |  |  |  |
| 检测区域 |  |  |  |  |  |
| 进户电源 |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  | 相对湿度(%) |  |  |  |
| 检测项数 |  |  |  |  |  |
| 资 质 审 核 | 施工单位 |  |  | 资质证书 | 施工系统 |
|  |  |  |  | 级 |  |
|  |  |  |  | 级 |  |
|  |  |  |  | 级 |  |
| 申检单位要求甩项的区域或消防设施 |  |  |  | 改造工程中未予检测的原有消防设施 |  |
| 申检单位 负责人 |  |  |  | 检测单位负责人 |  |
| 参检人员 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

批准人：                审核人：                主检人：

北京xx公司检测报告

编号：京消检 xxx（2009）xxx                                     共   页  第   页

| 建筑消防设施检测结果综述页 |  |
| --- | --- |
| 检 测 结 论 | 依据国家有关消防技术规范和标准，我公司对 建筑火灾自动报警及联动控制系统、消防供水系统、消火栓及消防炮系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、防火门、防火卷帘及档烟垂壁进行了即时技术检测。当日检测结果如下： 一、符合项 1、火灾自动报警系统 系统布线中，信号传输导线截面积，信号传输线路和控制通信警报线路的防火保护措施；系统接地形式、接地导体截面积、接地电阻。 火灾探测器设置位置、数量、选型、规格，安装间距、安装牢固程度、外观质量、确认灯、报警功能。手动报警按钮设置状况，外观质量，安装牢固程度，报警、确认功能。 火灾报警控制器的选型、布置，安装尺寸和牢固程度；控制器柜内配线、导线绑扎、导线编号、接线端子接线根数、接线余量；控制器保护性接地及标志，控制器电源的连接及标志；主电源供电情况，主备电源的转换，备用电源容量、欠压过压报警功能及其安装情况；控制器自检功能、故障报警功能、屏蔽功能及其火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能。 消防联动控制器的选型、布置，安装尺寸，柜内布线、备用电源、盘面信息显示与查询、盘面控制和显示功能，消防专用电气设备手动和自动控制装置，联动控制功能。 消防控制室的位置、安全出口、门及标志，室内照明，双回路电源自动切换功能，送回风管穿墙处应设置的防火阀、无关电气线路及管路穿过情况。控制室与设备间通讯功能，与外线消防“119”通话功能，电话插孔通话功能，火灾应急广播音响功能、手动选层与自动广播功能，合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机；火灾警报装置。切断非消防电源功能。着火层灯光显示装置。 消防电梯设置位置、手控电控功能、桥厢通讯、井底排水；普通电梯迫降功能。 火灾应急照明的设置，火灾应急照明的照度、应急照明转换时间。疏散指示标志的设置，疏散指示图形符号、疏散指示标志照度。 |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共  页  第  页

| 建筑消防设施检测结果综述页 |  |
| --- | --- |
| 检 测 结 论 | 吸气式烟雾探测火灾报警系统探测区域的设置，采样管、采样点/孔、末端封盖、管路连接件及安装情况，探测报警器指示灯、音报警，隔离、复位、静音按键 。采样管网最大烟雾传输时间，系统烟雾报警功能，系统报警输出（警铃、闪光、声光）及联动功能；主备电源自动转换功能。 2、消防供水系统 消防水源，消防水池、消防水箱的有效容积，水位指示，补水措施，附件设置与安装；消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、气压给水装置的安装、外观、设备功能参数及现场与远程控制功能；消防水泵吸水管、出水管及阀门；消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能、启动时间。 水泵接合器的设置、标志、组件安装与完好情况、防水防锈措施。【注： 消防车对水泵接合器加压试验，见北京市保安服务总公司融达分公司《试水试压报告》。】 3、消火栓、消防炮系统 室内消火栓箱安装及外观质量，组件材料及其完整性，栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径，消火栓标志，水枪、水带、消防卷盘；消火栓最大布置间距，屋顶消火栓。消火栓管网安装、管道消防标志，减压措施。对首层消火栓栓口静水压力、出水压力，最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力，水枪充实水柱长度所做的功能试验参数。消火栓手动启泵按钮设置、启泵及信号反馈功能。 室外消火栓的标志、外观、组件材料及其完整性、栓口口径，防冻措施，布置间距，水枪、水带，栓口出水压力及水枪充实水柱长度。 消防炮外观、手轮、控制阀启闭灵活情况；回转、仰俯角及定位机构可靠性。 |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                                     共   页  第   页

| 建筑消防设施检测结果综述页 |  |
| --- | --- |
| 检 测 结 论 | 4、自动喷水灭火系统 报警阀设置位置、外观、规格、型号、安装及功能，报警阀组件，控制喷头数量，报警阀进水侧总信号阀；水流指示器及其前端信号阀安装；管道及其附件安装、减压及节流措施、管道消防标志；管路末端试水装置；喷头布置（最大保护面积，与梁及风道、邻近障碍物、不到顶隔墙的距离，边墙型喷头最大保护跨度与间距、溅水盘与障碍物及顶板和背墙的距离）、安装、喷头外观质量、喷头溅水盘与顶板距离。预作用和干式系统的预作用阀、干式报警阀、雨淋阀、末端排气阀的安装及功能。 喷淋系统联动功能经试验：报警阀功能，水力警铃、压力开关、水流指示器的报警及信号反馈功能，系统最不利点处喷头工作压力，系统联动功能。 5、气体灭火系统 本系统采用的灭火剂是 ，储存容器外观质量、规格、压力表、颜色、编号、记录、安装质量；储存装置间温度、相对湿度、应急照明；集流管外观质量、泄压装置泄压方向；高压软管和单向阀外观质量、安装位置；选择阀设置与信号反馈装置安装；气动驱动装置、气动管路安装及严密性；电磁驱动装置及电气连接线；手动和重力机械驱动装置；管道及附件外观质量、管道安装情况、管道颜色；喷嘴间距、安装情况与外观质量；地下储瓶间的机械排风装置；防护区疏散指示、应急照明、防护区内外声光报警、气体喷放指示灯、门入口安全标志，机械排气及泄压装置；火灾探测器报警功能、选择阀功能、气体灭火系统应设置的三种启动方式，自动启动、延时启动量；贮瓶间手动启动功能、防护区外手动与自动应急操作的转换功能 ；主备电源切换功能。 6、防烟排烟及通风空调系统 机械加压送风防烟系统：加压送风口布置与结构形式，送风管道设置、材料及风速测定，加压送风量、正压送风值、风速，风机安装及运行功能；送风机主备电源切换功能。 |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                          共   页  第   页

| 建筑消防设施检测结果综述页 |  |
| --- | --- |
| 检 测 结 论 | 机械排烟：防烟区排烟口位置、性能；排烟管道材料及与可燃物距离；风机安装及运行功能、排烟机主备电源切换功能；加压送风量、排烟防火阀的设置、排烟风速 ；补风系统的设置及送风量。 自然排烟窗的设置、位置和面积、窗口手动或联动控制功能。 通风空调系统的防烟防火阀设置、自动关闭功能。 系统经功能试验：正压送风系统手动、自动启动控制功能；机械排烟系统手动、自动启动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自行启动功能；地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能；通风空调系统自动控制功能。 7、防火卷帘 防火卷帘外观质量（帘板及导轨两侧总啮合深度、导轨水平面垂直度、底板与地面间隙、门楣及箱体），卷帘传动机构及其启闭的平均速度、帘板升降的平稳性、运行噪音，手动速放装置启闭力；电源线及控制回路布线、探测器与帘板表面距离、卷帘门的喷水保护；手动控制按钮、温度金属熔断装置；卷帘门延时、中停、回复功能；防火卷帘手动、自动控制功能。 8、防火门 防火门外观质量，开启方向，常闭、常开防火门自动关闭功能，闭门器的自动关闭与顺序器的顺序关闭功能。 9、泡沫灭火系统 消防水池的容积、水位指示、防冻、补水措施；管道颜色、安装固定、穿防火堤和变形缝等处的处理措施；泡沫消防泵安装，主备电源切换，现场、远程、联动控制功能；泡沫比例混合器的类型、位置、颜色、进口压力，组件（闸阀、止回阀，吸管、出液管位置，比例调节装置和压力表）安装情况；泡沫液储罐的类型、位置、颜色，液位指示，人孔、进料、取样、排渣孔及其安装。系统联动控制功能。 |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                          共  页  第   页

| 建筑消防设施检测结果综述页 |  |
| --- | --- |
| 检 测 结 论 | 二、不符合项与建议： |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                     共   页  第   页

| 实际检测区域或试验位置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 区域或位置 | 检测项目 | 区域或位置 | 检测项目 | 区域或位置 |
| 消防 控制室 |  | 消火栓箱 组件 |  | 气体灭火储瓶间 |  |
| 火灾 探测器 |  | 消火栓出 水试验 |  | 气体灭火保护区 |  |
| 手动报警按钮 |  | 消防水泵房 |  | 气体灭火联动试验 |  |
| 插孔电话 |  | 气压罐 |  | 正压送风系统 |  |
| 设备间 电话 |  | 稳压泵 |  | 正压送风联动试验 |  |
| 系统布线 |  | 喷头 |  | 机械排烟系统 |  |
| 消防电源 |  | 末端试水 装置 |  | 机械排烟联动试验 |  |
| 电梯迫降 |  | 水流指示器 |  | 排烟口联动风机 |  |
| 消防电梯 |  | 报警阀组 |  | 自动切断空调送风 |  |
| 事故广播 |  | 喷淋联动 试验 |  | 防火门 |  |
| 声光 报警器 |  | 水泵接合器 |  | 防火卷帘 |  |
| 切断非消防电源 |  | 水箱 |  | 防火卷帘联动试验 |  |
| 应急照明 |  | 水池 |  | 气体探测器联动紧急切断阀 |  |
| 疏散指示 |  | 市政供水 |  | 泡沫灭火系统安装 |  |
| 吸气式烟雾探测器 |  | 消防炮 |  | 泡沫灭火联动试验 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                      共   页  第   页

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 |  | 检测结论 |  | 备注 |  |
| 一 系统布线 | 1、绝缘电阻（MΩ） |  |  |  |  |  | 20 MΩ |  |
|  | 2、接地电阻（Ω） |  |  |  |  |  | 专用4 共同1 |  |
|  | 3、 接地导线截面积（mm2） |  |  |  | 符合 |  | 干线25 支线4 |  |
|  | 4、信号传输导线截面积（mm2） |  |  |  | 符合 |  | ≥1.0mm2 |  |
|  | 5、信号传输线路保护 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 6、控制、通信、警报线路保护 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
| 二 火灾探测器 | 1、探测器型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、外观质量、安装牢固程度 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 3、周围最小间距（m） |  |  |  | 符合 |  | ≥0.5 m |  |
|  | 4、至墙壁、梁边水平距离（m） |  |  |  | 符合 |  | ≥0.5 m |  |
|  | 5、至送风口水平距离 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 6、安装间距 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 7、设置状况 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 8、感烟探测器 安装数量 |  | 现场抽检数量 |  | 抽检合格数量 |  | 未报警 数 量 |  |
|  | 9、感温探测器 安装数量 |  | 现场抽检数量 |  | 抽检合格数量 |  | 未报警 数 量 |  |
|  | 10、气体探测器安装数量 |  | 现场抽检数量 |  | 抽检合格数量 |  | 未报警 数 量 |  |
|  | 11、其他探测器安装数量 |  | 现场抽检数量 |  | 抽检合格数量 |  | 未报警 数 量 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                         共   页  第   页

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 |  | 检测结论 |  | 备注 |  |
| 火灾探测器 | 12、安装倾角 |  |  |  | 符合 |  | ≤450 |  |
|  | 13、确认灯 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
| 三 手动报警按钮 | 1、手动报警按钮型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、安装牢固程度、外观质量 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 3、安装高度（m）、标志设置 |  |  |  | 符合 |  | 宜（1.3~1.5）m |  |
|  | 4、设置状况 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 5、报警确认功能 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 6、手动报警按钮 安装数量 |  | 现场抽检数量 |  | 抽检合格数量 |  | 未报警 数 量 |  |
| 四 报警控制器 | 1、集中报警控制器型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)安装牢固程度 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | (2)布置安装尺寸 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 2、区域报警控制器型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)安装牢固程度 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | (2)安装尺寸 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 3、柜内配线 |  |  |  | 符合 |  |  |  |
|  | 4、导线编号 |  |  |  | 符合 |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共   页  第   页

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 四 报警控制器 | 5、每个接线端接线根数 |  | 符合 | ≤2根 |
|  | 6、接线余量（mm） |  | 符合 | ≥200 mm |
|  | 7、导线的绑扎 |  | 符合 |  |
|  | 8、专用接地线选型与连接 |  | 符合 |  |
|  | 9、控制器的接地及标志 |  | 符合 |  |
|  | 10、控制器的电源连接及标志 |  | 符合 |  |
|  | 11、主电源供电 |  | 符合 | 专用消防电源 |
|  | 12、备用电源容量（Ah） |  |  |  |
|  | 13、备电欠压过压报警功能 |  | 符合 |  |
|  | 14、主备电源的转换 |  | 符合 |  |
|  | 15、控制器报警自检功能 |  | 符合 |  |
|  | 16、控制器故障报警功能 |  | 符合 |  |
|  | 17、控制器火警优先功能 |  | 符合 |  |
|  | 18、控制器二次报警功能 |  | 符合 |  |
|  | 19、控制器消音复位功能 |  | 符合 |  |
|  | 20、控制器报警记忆功能 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                         共   页  第   页

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 五 消防设备控制盘 | 1、消防设备控制盘型号 |  |  |  |
|  | 2、布置和安装尺寸 |  | 符合 |  |
|  | 3、柜内布线 |  | 符合 |  |
|  | 4、备用电源（Ah） |  |  |  |
|  | 5、盘面控制及显示信号 |  | 符合 |  |
|  | 6、手动直接控制装置 |  | 符合 |  |
| 六 功能试验 | 1、电梯迫降功能 |  | 符合 |  |
|  | 2、消防电梯功能 |  | 符合 |  |
|  | 3、切断非消防电源功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、着火层灯光显示装置 |  |  |  |
| 七 消防通讯 | 1、控制室与设备间通讯功能 |  | 符合 |  |
|  | 2、电话插孔通话功能 |  | 符合 |  |
|  | 3、控制室与外线直接通话功能 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                          共   页  第   页

| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 八 火灾应急广播 | 1、广播音响功能 |  | 符合 |  |
|  | 2、手动选层及自动广播功能 |  | 符合 |  |
|  | 3、遥控开启扩音机及强行 切换功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、备用扩音机 |  |  |  |
|  | 5、火灾警报装置 |  | 符合 | 高于背景噪音15dB |
| 九 消防控制室 | 1、消防控制室位置及安全出口 |  | 符合 |  |
|  | 2、消防控制室的门及标志 |  | 符合 |  |
|  | 3、双回路消防电源自动切换 功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、送、回风管穿墙处应设防火阀 |  | 符合 |  |
|  | 5、严禁无关电气线路及管路穿过 |  | 符合 |  |
| 十 火灾应急照明 | 1、火灾应急照明的设置 |  | 符合 |  |
|  | 2、火灾应急照明的照度（lx） |  | 符合 | 地上工程≮0.5 地下工程≮5.0 |
|  | 3、应急照明转换时间（s） |  | 符合 | 1.0 s |
| 十一 疏散指示 | 1、疏散指示标志的设置 |  | 符合 |  |
|  | 2、疏散指示图形符号 |  | 符合 |  |
|  | 3、疏散指示标志的照度（lx） |  | 符合 | 1.0 lx |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                      共  页  第  页

| 吸气式烟雾探测报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 采 样 管 网 | 1、探测区域的设置 |  | 符合 | 一条管路≯500 m2 ，一台探测区≯2000 m2 |
|  | 2、采样管、采样点/孔、毛细管采样点/孔、末端封盖 |  | 符合 |  |
|  | 3、管路连接件、固定点、弯头质量 |  | 符合 |  |
| 二 探 测 器 | 1、探测器选择与安装 |  | 符合 |  |
|  | 2、探测报警器的指示灯 音报警 |  | 符合 |  |
|  | 3、隔离、复位、 静音按键 |  | 符合 |  |
| 三 系 统 功 能 | 1、采样管网最大烟雾传输时间（s）， |  | 符合 | ≯120s |
|  | 2、探测器及其连接的火灾报警控制器的声光报警功能 |  | 符合 |  |
|  | 3、系统报警输出（警铃、闪光、声光）及联动功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、主备电源自动转换 |  | 符合 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共   页  第   页

| 消防供水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 水源 | 1、水源性质 | 临时供水 市政管网 | 符合 |  |
|  | 2、进水管条数、直径 | 条 mm | 符合 |  |
|  | 3、应设消防水池 |  | 符合 |  |
| 二 消防水池 | 1、水池有效容积(m3) |  | 符合 |  |
|  | 2、水位指示器及补水设施 |  | 符合 |  |
|  | 3、保证消防用水措施 |  | 符合 |  |
|  | 4、防冻措施 |  | 符合 |  |
|  | 5、消防车取水口位置 |  | 符合 |  |
| 三 消防水箱 | 1、水箱容积(m3) |  | 符合 |  |
|  | 2、防冻措施 |  | 符合 |  |
|  | 3、水箱四周通道 |  | 符合 |  |
|  | 4、出水管、进水管、溢流管， 安装情况 |  | 符合 |  |
|  | 5、水位指示器及自动补水设施 |  | 符合 |  |
|  | 6、水箱出水管单向阀设置 |  | 符合 |  |
|  | 7、混凝土水箱的钢柔性水套管及金属水箱与管道的防蚀措施 |  | 符合 |  |
|  | 8、保证消防用水措施 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                             共   页  第   页

| 消防供水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 四 气压给水装置 | 1、气压水罐容积(m3) |  | 符合 |  |
|  | 2、外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 3、气压水罐与水泵等设备的 安装位置 |  | 符合 |  |
|  | 4、安全阀和控制阀门的安装 |  | 符合 |  |
|  | 5、气压罐的调节能力 |  | 符合 |  |
|  | 6、压力开关低气压的报警功能 |  | 符合 |  |
|  | 7、专用消防电源 |  | 符合 |  |
| 五 消防水泵 | 1、消防水泵的流量、扬程 |  | 符合 |  |
|  | 2、稳压泵的各种性能 |  | 符合 |  |
|  | 3、泵的外观质量及减振措施 |  | 符合 |  |
|  | 4、水泵与动力机械直接连接 |  | 符合 |  |
|  | 5、泵房手动控制消防泵 |  | 符合 |  |
|  | 6、控制室远程控制消防泵 |  | 符合 |  |
|  | 7、消防水泵的启动时间(min) |  | 符合 | ≤5 min |
|  | 8、水泵实际工作电流(A) | 消： 喷： | 符合 |  |
|  | 9、 主备电源自动切换功能 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                               共   页  第   页

| 消防供水系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 消防水泵 | 10、主备泵转换运行功能 |  | 符合 |  |
|  | 11、多台泵的串、并联使用情况 |  | 符合 |  |
|  | 12、吸水方式 | 自灌式 | 符合 |  |
|  | 13、吸水管条数(条) |  | 符合 | ≥2条 |
|  | 14、出水管条数(条) |  | 符合 | ≥2条 |
|  | 15、吸水管、出水管上 阀门安装与质量 |  | 符合 |  |
|  | 16、吸水管口径(mm) |  | 符合 |  |
|  | 17、出水管口径(mm) |  | 符合 |  |
|  | 18、出水管设回水管、 试验阀、压力表 |  | 符合 |  |
| 六 水泵接合器 | 1、设置方便程度 |  | 符合 |  |
|  | 2、与室外消火栓距离(m) 与室外消防水池距离(m) | 消火栓： 水池： | 符合 | （15~40）m |
|  | 3、接合器数量(个) | 消： 喷： | 符合 |  |
|  | 4、防水防锈措施 |  | 符合 |  |
|  | 5、水泵接合器组件 |  | 符合 |  |
|  | 6、水泵接合器标志 |  | 符合 | 有明显规定标志 |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共   页  第   页

| 室内消火栓系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 消火栓及组件 | 1、消火栓外观质量及防锈措施 |  | 符合 |  |
|  | 2、消火栓组件材料及完整性 |  | 符合 |  |
|  | 3、栓口安装尺寸(m) |  | 符合 | 宜1.10m |
|  | 4、栓口出水方向 | 垂直向外向下 | 符合 |  |
|  | 5、栓口口径(mm) |  | 符合 | 65mm 50 mm |
|  | 6、消火栓标志 |  | 符合 |  |
|  | 7、消火栓箱安装质量 |  | 符合 |  |
|  | 8、水枪外观、完整、匹配 |  | 符合 |  |
|  | 9、水带外观、直径、长度、 耐压压力(MPa) | mm m | 符合 | 65mm 25m 0.80MPa |
|  | 10、消防卷盘外观、完整、匹配、布置位置、卷盘灵活程度 |  | 符合 |  |
|  | 11、消火栓最大布置间距(m) |  | 符合 | ≤ m |
| 二 屋顶消火栓 | 1、布置位置合理性 |  | 符合 |  |
|  | 2、防冻措施 |  | 符合 |  |
|  | 3、压力表及试验功能 |  | 符合 |  |
| 三 管道 | 1、进水管数量(条) |  | 符合 | ≥ 2条 |
|  | 2、室内管道连接形状 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                          共   页  第   页

| 室内消火栓系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 三 管网 | 3、消防竖管设置、条数、直径 | 条 mm | 符合 | ≥ mm |
|  | 4、阀门设置、经常开启、标志及检修关闭竖管条数 |  | 符合 |  |
|  | 5、消防用水与其他管道合并使用应保证消防用水量 |  | 符合 |  |
|  | 6、喷淋和消火栓管网分开 |  | 符合 |  |
|  | 7、管道颜色 | 色 | 符合 |  |
| 四 水量水压 | 1、最不利点消火栓栓口静水压力 | MPa | 符合 |  |
|  | 2、首层消火栓栓口静水压力 | MPa | 符合 | 1.0 MPa |
|  | 3、最不利点消火栓栓口(启泵前) 出水压力 (启泵后) | MPa MPa | 符合 |  |
|  | 4、首层消火栓栓口 (启泵前) 出水压力 (启泵后) | MPa Mpa | 符合 | 0.5 MPa |
|  | 5、水枪充实水柱长度(m) |  | 符合 |  |
|  | 6、室内消防出水量（L/s） |  | 符合 |  |
|  | 7、减压措施 |  | 符合 |  |
| 五 手动启泵按钮 | 1、按钮的设置及保护措施 |  | 符合 |  |
|  | 2、按钮红色指示灯亮 |  | 符合 |  |
|  | 3、控制室应收到部位显示 |  | 符合 |  |
|  | 4、消防水泵自动启动 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共   页  第   页

| 室外消火栓系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 室外消火栓 | 1、消火栓形式 | 地上、地下 | 符合 |  |
|  | 2、栓口口径(mm) |  | 符合 | 100mm 65mm |
|  | 3、消火栓外观质量及组件 |  | 符合 |  |
|  | 4、防冻措施 |  | 符合 |  |
|  | 5、管道直径(mm) |  | 符合 |  |
|  | 6、消火栓及其管网布置 |  | 符合 |  |
|  | 7、消火栓间距(m) |  | 符合 |  |
|  | 8、消火栓保护半径(m) |  | 符合 |  |
|  | 9、最不利点栓口静压（MPa） 及出水压力（MPa） |  | 符合 |  |
|  | 10、最不利点水枪充实 水柱长度（m） |  | 符合 |  |
|  | 11、室外消防用水量（L/s） |  | 符合 |  |
|  | 12、消防箱、水枪、水带 |  | 符合 |  |
|  | 13、消火栓标志 |  | 符合 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                         共   页  第   页

| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 管网 | - 报警阀后管道上无其他用水 设施 |  | 符合 |  |
|  | 2、配水管直径(mm) |  | 符合 | ≥25mm |
|  | 3、配水支管布置喷头数量(个) |  | 符合 | ≤8个 |
|  | 4、报警阀后管道连接 |  | 符合 |  |
|  | 5、管道支架、吊架的安装和坡度、排水措施 |  | 符合 |  |
|  | 6、阀门经常开启、应设标志 |  | 符合 |  |
|  | 7、减压及节流措施 |  | 符合 |  |
|  | 8、末端试水装置附件 及开启后出水压力(MPa) |  | 符合 | 0.05 MPa |
|  | 9、末端排水管直径(mm) |  | 符合 | ≥25mm |
|  | 10、预作用、干式系统末端排气阀 |  | 符合 |  |
|  | 11、管道颜色 | 色 | 符合 | 红色 |
| 二 水流指示器 | 1、安装位置及前后水管长度 |  | 符合 |  |
|  | 2、外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 3、水流指示器功能实验 |  | 符合 |  |
| 三 信号阀 | 1、安装情况 |  | 符合 |  |
|  | 2、信号监测 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                    共   页  第   页

| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 四 报警阀组 | 1、报警阀外观、规格和型号 |  | 符合 |  |
|  | 2、报警阀安装位置 |  | 符合 |  |
|  | 3、报警阀组件安装情况 |  |  |  |
|  | (1)延迟器安装位置及功能 |  | 符合 |  |
|  | (2)内部不允许堵塞 |  | 符合 |  |
|  | (3)水力警铃安装位置与连接管材 |  | 符合 |  |
|  | (4)阀门和滤水器的安装 |  | 符合 |  |
|  | (5)供水总控阀开关灵活、 明确位置显示 |  | 符合 |  |
|  | (6)供水总控阀的信号反馈 或可靠锁定设施 |  | 符合 |  |
|  | (7)压力开关安装位置 及连接管可靠性 |  | 符合 |  |
|  | 4、干式报警阀安装 |  |  |  |
|  | (1)室内注入清水高度 |  | 符合 |  |
|  | (2)气源设备安装与充气连接 |  | 符合 |  |
|  | （3）管网容积大于1500L时干式阀 安装加速排气装置 |  | 符合 |  |
|  | (4)排水装置安装 |  | 符合 |  |
|  | (5)防冻措施及防机械损伤 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                       共   页  第   页

| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 报警阀组 | (6)供气压力的确定 |  | 符合 |  |
|  | (7)空压机与干式阀之间 安装全排气阀 |  | 符合 |  |
|  | (8)结冰区段上低气压预报警 装置的安装及功能 |  | 符合 |  |
|  | (9)压力表的安装部位 |  | 符合 |  |
|  | 5、雨淋阀安装 |  |  |  |
|  | (1)雨淋阀开启控制安全可靠 |  | 符合 |  |
|  | (2)手动开启装置安装在安全 便于操作的位置 |  | 符合 |  |
|  | (3)操作机构的传导装置 |  | 符合 |  |
|  | 6、每个报警阀控制喷头数量(个) |  | 符合 |  |
| 五 喷头 | 1、喷头外观检测 |  |  |  |
|  | (1)选号、选型及外观质量 |  | 符合 |  |
|  | (2)安装整齐、牢固、美观、无污损 |  | 符合 |  |
|  | 2、最不利点处喷头 工作压力表数值(MPa) |  | 符合 |  |
|  | 3、安装间距及保护面积 |  | 符合 |  |
|  | 4、喷头溅水盘与顶板距离 |  | 符合 |  |
|  | 5、喷头与梁边、风道等的距离 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                     共   页  第   页

| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 喷头 | 6、喷头与邻近障碍物的距离 |  | 符合 |  |
|  | 7、喷头与不到顶隔墙、障碍物的水平距离 |  | 符合 |  |
|  | 8、局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置 |  | 符合 |  |
|  | 9、边墙型喷头的最大保护跨度与间距 |  | 符合 |  |
|  | 10、边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离 |  | 符合 |  |
| 六 报警阀组功能试验 | 1、延迟器自动排水 |  | 符合 |  |
|  | 2、最大排水时间(min) |  | 符合 | ≤5min |
|  | 3、水力警铃连续报警时间（s） |  | 符合 | （5~90）s |
|  | 4、压力开关动作及报警信号显示 |  | 符合 |  |
|  | 5、供气设施的功能 |  | 符合 |  |
|  | 6、关闭试水阀，水力警铃、压力开关、延迟器都停止动作，报警阀上下压力表指示应正常 |  | 符合 |  |
| 七 喷淋联动功能 | 1、启泵前试验阀出水压力(MPa) |  | 符合 | ≥0.05MPa |
|  | 2、启泵后试验阀出水压力(MPa) |  | 符合 | ≥0.05MPa |
|  | 3、水流指示器报警 |  | 符合 |  |
|  | 4、报警阀动作 |  | 符合 |  |
|  | 5、水力警铃报警声强（dB） |  | 符合 | 3m远处≮70dB |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                            共   页  第   页

| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 喷淋联动功能 | 6、压力开关动作并有启泵信号 |  | 符合 |  |
|  | 7、消防泵启动(min) |  | 符合 |  |
|  | 8、消防控制器上对应部位显示 |  | 符合 |  |
|  | 9、预作用雨淋阀电磁阀、电动阀 远程及自动开启 |  | 符合 |  |
|  | 10、干式、预作用及雨淋系统 管路充水时间(min) |  | 符合 | 干式 1.0 min 预作用 2.0 min |
| 备 注 |  |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                                  共   页  第   页

| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 防 护 区 | 1、防火区隔断、门、吊顶 为耐火材料 |  | 符合 |  |
|  | 2、防护区排气或 泄压口位置 |  | 符合 |  |
|  | 3、门窗及开口处 自动关闭装置 |  | 符合 |  |
|  | 4、防护区疏散标志和 应急照明 |  | 符合 |  |
|  | 5、防护区面积和开口面积 |  | 符合 |  |
| 二储存装置间 | 1、设置位置 |  | 符合 |  |
|  | 2、应急照明照度(Lx) |  | 符合 | ≥80Lx |
|  | 3、温度(℃) |  | 符合 | 0~50℃ |
|  | 4、相对湿度(%) |  | 符合 | ≤85% |
| 三 灭火剂储存装置 | 1、外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 2、容器规格、型号和编号 |  | 符合 |  |
|  | 3、安装固定方式 |  | 符合 |  |
|  | 4、容器压力表 |  | 符合 |  |
|  | 5、容器颜色和标志 |  | 符合 | 红色 |
|  | 6、灭火剂充装量、备用量 |  | 符合 |  |
| 四 驱动装置 | 1、集流管 |  |  |  |
|  | (1)外观质量 |  | 符合 |  |
|  | (2)泄压装置 |  | 符合 |  |
|  | 2、高压软管和单向阀 |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                              共   页  第   页

| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
|  | (1)外观质量 |  |  | 符合 |  |
|  | (2)安装位置 |  |  | 符合 |  |
| 四 驱动装置 |  | 3、选择阀 |  |  |  |
|  |  | (1)外观质量 |  | 符合 |  |
|  |  | (2)安装高度(m) |  | 符合 | ≤1.7m |
|  |  | (3)连接方式 |  | 符合 |  |
|  |  | (4)防护区标志 |  | 符合 |  |
|  |  | 4、气体驱动装置 |  |  |  |
|  |  | (1)外观质量 |  | 符合 |  |
|  |  | (2)驱动瓶充装量和压力表 |  | 符合 |  |
|  |  | (3)名称与编号 |  | 符合 |  |
|  |  | (4)安装位置 |  | 符合 |  |
|  |  | 5、气动管路 |  |  |  |
|  |  | (1)外观质量 |  | 符合 |  |
|  |  | (2)连接方式 |  | 符合 |  |
|  |  | (3)安装间距 |  | 符合 |  |
|  |  | 6、电磁驱动装置及电气线路 |  | 符合 |  |
|  |  | 7、手动和重力驱动安装情况 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                        共   页  第   页

| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 五 灭火剂输送管道 | 1、管道附件及外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 2、管道安装 |  |  |  |
|  | (1)管道的坡度、坡向 |  | 符合 |  |
|  | (2)管道穿过墙、楼板的 保护措施情况 |  | 符合 |  |
|  | (3)管道支吊架和 末端喷嘴的固定 |  | 符合 |  |
|  | (4)管道涂漆（色） |  | 符合 | 红色 |
| 六 喷嘴 | 1、外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 2、安装 |  |  |  |
|  | (1)安装间距（m） 及设置状况 |  | 符合 |  |
|  | (2)吊顶下的安装情况 |  | 符合 |  |
|  | (3)地板下的安装情况 |  | 符合 |  |
|  | (4)其它安装方式 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                       共   页  第   页

| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 七 系统功能试验 | 1、报警系统与灭火系统联动试验 |  |  |  |
|  | (1)感烟火灾探测器报警功能 |  | 符合 |  |
|  | (2)感温火灾探测器报警功能 |  | 符合 |  |
|  | (3)选择阀功能 |  | 符合 |  |
|  | (4)系统自动启动功能 |  | 符合 |  |
|  | (5)延时启动量（S） |  | 符合 |  |
|  | 2、贮瓶间手动启动功能 |  | 符合 |  |
|  | 3、防护区外手动应急操作功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、紧急阻断功能 |  | 符合 |  |
|  | 5、喷药指示，声报警、光报警 |  | 符合 |  |
| 六 气体种类 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                           共   页  第   页  1/3

| 防烟排烟系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 机 械 加 压 送 风 防 烟 | 1、风机位置、型号、规格 |  | 符合 |  |
|  | 2、送风量 |  |  |  |
|  | 1）风机送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 2）楼梯间送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 3）合用前室送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 4）前室送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 5）消防电梯前室送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 6）避难层（间）送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 7）楼梯间合用前室合用 一套系统时送风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 3、正压送风风压值 |  |  |  |
|  | 1）楼梯间（Pa） |  | 符合 |  |
|  | 2）前室（Pa） |  | 符合 |  |
|  | 3）消防电梯前室（Pa） |  | 符合 |  |
|  | 4）合用前室（Pa） |  | 符合 |  |
|  | 5)避难层（间）（Pa） |  | 符合 |  |
|  | 4、风口布置形式 |  |  |  |
|  | 1)楼梯间 |  | 符合 |  |
|  | 2)前室、合用前室 |  | 符合 |  |
|  | 3)避难层（间） |  | 符合 |  |
|  | 4)送风机新风入口 |  | 符合 |  |
|  | 5、送风机主、备电源切换 |  | 符合 |  |
|  | 6、送风管道设置及材料 |  | 符合 |  |
|  | 7、风速 |  |  |  |
|  | 1)混凝土风管风速 |  | 符合 |  |
|  | 2)钢质风管风速 |  | 符合 |  |
|  | 3)送风口风速 |  | 符合 |  |
|  | 4)楼梯间、前室开门后门洞风速 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                           共   页  第   页  2/3

| 防烟排烟系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 8、联动控制功能 |  |  |  |  |
| 1）风机手动、联动控制 |  |  | 符合 |  |
| 2）前室送风口联动开启 |  |  | 符合 |  |
| 3）消防电梯前室风口联动开启 |  |  | 符合 |  |
| 4）合用前室风口联动开启 |  |  | 符合 |  |
| 5）避难层（间） |  |  | 符合 |  |
| 二 机 械 排烟 | 1、风机位置、型号、规格 |  | 符合 |  |
|  | 2、风量 |  |  |  |
|  | 1）排烟风机风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 2）走道排烟量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 3）房间排烟量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 4）中庭排烟量 次/h |  | 符合 |  |
|  | 5）车库批烟量 次/h |  | 符合 |  |
|  | 3、排烟口 |  |  |  |
|  | 1）排烟口设置位置与布置间距 |  | 符合 |  |
|  | 2）排烟口开启、复位功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、排烟管道材料与可燃物距离 |  | 符合 |  |
|  | 5、排烟风机主、备电源切换 |  | 符合 |  |
|  | 6、防火阀设置（风机房排烟入口管道上、 系统排烟分区支管上、排烟口上的阀） |  | 符合 |  |
|  | 7、排烟风速 |  |  |  |
|  | 1)金属排烟管道风速（m/s） |  | 符合 |  |
|  | 2)混凝土排烟管道风速（m/s） |  | 符合 |  |
|  | 3)排烟口风速（m/s） |  | 符合 |  |
|  | 8、排烟补风系统 |  |  |  |
|  | 1)补风机风量（m3/h） |  | 符合 |  |
|  | 2)补风口布置 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                           共   页  第   页  3/3

| 防烟排烟系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 二 机 械 排 烟 | 3)补风口风速（m/s） |  |  | 符合 |  |
|  | 9、控制功能 |  |  |  |  |
|  | 1）手动启停排烟风机 |  |  | 符合 |  |
|  | 2）排烟口联动开启，排烟 风机启动 |  |  | 符合 |  |
|  | 3)手动开启排烟口，风机启动 |  |  | 符合 |  |
|  | 4)排烟阀自动关闭功能 |  |  | 符合 | 280℃时 |
|  | 5)排烟阀动作，联动停风机 （只有一个排烟分区时） |  |  | 符合 |  |
|  | 6)排烟风机房入口处，防火阀 联动停风机 |  |  | 符合 | 280℃时 |
|  | 7)有送风系统时的联动功能 送风机送风口 |  |  | 符合 |  |
|  | 8)防烟分区的联动停止排烟、 送风机、关闭送风口功能 |  |  | 符合 |  |
| 三 通 风 空 调 系 统 | 1、通风空调系统材料 |  |  | 符合 |  |
|  | 2、防火阀设置位置 |  |  | 符合 |  |
|  | 3、防火阀的自动关闭功能 |  |  | 符合 |  |
|  | 4、在危险场所的 电气防爆功能 |  |  | 符合 |  |
| 四 自 然 排 烟 系 统 | 1、 自然排烟窗 位置与面积 | 楼梯间及顶层 |  | 符合 |  |
|  |  | 前室 |  | 符合 |  |
|  |  | 房间和中庭 |  | 符合 |  |
|  |  | 走道排烟窗 |  | 符合 |  |
|  | 2、排烟窗是否便于开启 |  |  | 符合 |  |
|  | 3、手动自然排烟系统功能 |  |  | 符合 |  |
|  | 4、自动自然排烟手动控制功能 |  |  | 符合 |  |
|  | 5、自动自然排烟与火灾自动 报警联动功能 |  |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                                  共   页  第   页

| 防火门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 防火门质量 | 1、类型设置 |  | 符合 |  |
|  | 2、外观质量与喷漆情况 |  | 符合 |  |
|  | 3、外表无缺损 |  | 符合 |  |
| 二 材料与配件 | 1、框扇、加固件、防火 玻璃、合页、密封条 |  | 符合 |  |
|  | 2、闭门器 |  | 符合 |  |
|  | 3、顺序器 |  | 符合 |  |
| 三 安装情况 | 1、门扇高度、宽度、厚度 |  | 符合 |  |
|  | 2、门扇两对角线长度 |  | 符合 |  |
|  | 3、门扇与门框贴合搭接 |  | 符合 |  |
|  | 4、门框槽口高度及宽度、 侧壁宽度、槽口对角线长度 |  | 符合 |  |
|  | 5、门扇与门框两侧间隙、 上侧间隙、双扇门中间缝隙 |  | 符合 |  |
| 四 启闭性能 | 1、疏散开启方向 |  | 符合 |  |
|  | 2、常开防火门自动关闭 |  | 符合 |  |
|  | 3、顺序器顺序关闭功能 |  | 符合 |  |
|  | 4、闭门器自动关闭功能 |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                             共  页  第  页

| 防火卷帘及挡烟垂壁 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 一 外观质量 | 1、帘板及整体外观 |  |  | 符合 |  |
|  | 2、防蚀 |  |  | 符合 |  |
|  | 3、导轨 |  |  | 符合 |  |
| 二 安装情况 | - 帘板与导轨两侧 啮合深度（mm） |  |  | 符合 |  |
|  | - 防火卷帘内幅宽度（m） 高度（m） |  |  | 符合 |  |
|  | 3、导轨对水平面垂直度 |  |  | 符合 |  |
|  | 4、底板与地面间隙（mm） |  |  | 符合 |  |
|  | 5、门楣、箱体 |  |  | 符合 |  |
| 三 机械传动机械 | 1、卷门机的安装质量 |  |  | 符合 |  |
|  | 2、帘板平均升降速度及平稳性 |  |  | 符合 |  |
|  | 3、卷帘传动机构 |  |  | 符合 |  |
|  | 4、运行噪音 |  |  | 符合 |  |
| 四 控制 报警 功能 | 1、电源及控制回路布线 |  |  | 符合 |  |
|  | 2、探测器与帘板表面距离 |  |  | 符合 |  |
|  | 3、卷帘门的喷水保护 |  |  | 符合 |  |
|  | 4、手动控制按钮 |  |  | 符合 |  |
|  | 5、卷帘门的运行、延时、中停、回复等机械控制功能 |  |  | 符合 |  |
|  | 6、温度金属熔断装置 |  |  | 符合 |  |

北京xx公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                       共  页  第  页

| 防火卷帘及挡烟垂壁 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备注 |
| 控制 报警 功能 | 7、疏散通道上防火卷帘 自控制功能 |  | 符合 |  |
|  | 8、防火分隔用防火卷帘 自控制功能 |  | 符合 |  |
| 五 挡烟 垂壁 | 1、采用不燃材料 |  | 符合 |  |
|  | - 挡烟垂壁控制功能 3、安装尺寸 |  | 符合 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

北京XXX公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                           共  页  第  页

| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备 注 |
| 一 系统防护区 特征 | 1、保护对象位置、性质和 环境温度 |  | 符合 |  |
|  | 2、系统选型 |  |  |  |
|  | 3、喷射方式 |  |  |  |
| 二 消 防 水 池 | 1、水池形式 |  | 符合 |  |
|  | 2、有效容积 |  | 符合 |  |
|  | 3、水位指示装置 |  |  |  |
|  | 4、保证消防用水措施 |  | 符合 |  |
|  | 5、泡沫用水量 |  | 符合 |  |
|  | 6、取水口位置 |  | 符合 |  |
|  | 7、防冻措施 |  | 符合 |  |
|  | 8、补水措施 |  | 符合 |  |
| 三 管 道 设 施 | 1、给水管道颜色 |  | 符合 | 绿色 |
|  | 2、泡沫混合液管道颜色 |  | 符合 | 红色 |
|  | 3、泡沫混合液立管固定 方式、 固定间距 |  | 符合 |  |
|  | 4、立管下端设置锈渣 清扫口 |  | 符合 |  |
|  | 5、泡沫混合液立管与水平管段连接方式 |  | 符合 |  |

北京XXX公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                               共  页  第  页

| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备 注 |
| 管道设施 | 6、防火堤内管道敷设方式及坡度 |  | 符合 |  |
|  | 7、防火堤外管道敷设坡度、有无 设置消火栓、放空阀、排气阀 |  | 符合 |  |
|  | 8、管道上控制阀有无明显标志 |  | 符合 |  |
| 四 泡 沫 消 防 泵 | 1、一般性检查 |  |  |  |
|  | （1）泵的型号、规格 |  | 符合 |  |
|  | （2）泵的表面颜色 |  | 符合 | 绿色 |
|  | （3）引水方式 |  | 符合 |  |
|  | （4）泵组吸水管条数 |  | 符合 |  |
|  | （5）进水管管径 |  | 符合 |  |
|  | （6）进水管设真空压力表或 真空表 |  | 符合 |  |
|  | （7）出水管管径 |  | 符合 |  |
|  | （8）出水管设压力表、单向阀、 带控制阀的回流管 |  | 符合 |  |
|  | （9）有无备用动力 |  | 符合 |  |
|  | （10）泡沫泵站与保护对象的 距离（m） |  | 符合 | 宜≥30m |
|  | （11）泡沫泵站内消防通讯设施 |  | 符合 |  |
|  | 2、功能试验 |  |  |  |

北京XXX公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                    共  页  第  页

| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  | 检测结果 | 检测结果 | 备 注 |
| 泡沫消防 泵 | （1）现场启动功能 |  | 符合 |  |
|  | （2）远程启动功能 |  | 符合 |  |
|  | （3）联动启动功能 |  | 符合 |  |
|  | （4）主备泵互投功能 |  | 符合 |  |
|  | （5）主备电互投功能 |  | 符合 |  |
|  | （6）信号显示情况 |  | 符合 |  |
|  | （7）启动时间（s） |  | 符合 |  |
|  | （8）出水压力(MPa) |  | 符合 |  |
|  | （9）工作电流(A) |  | 符合 |  |
| 五 泡沫比例混合器 | 1、规格、型号 |  | 符合 |  |
|  | 2、安装位置、环境温度（℃） |  | 符合 |  |
|  | 3、表面颜色 |  | 符合 | 红色 |
|  | 4、进口压力（Mpa） |  | 符合 |  |
|  | 5、组件安装情况 |  |  |  |
|  | （1）闸阀、止回阀安装 |  | 符合 |  |
|  | （2）吸液管管位 |  | 符合 |  |

北京XXX公司检测报告

编号：京消检  xxx（2009）xxx                     共  页  第  页

| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  | 检测结果 | 检测结论 | 备 注 |
| 泡沫比例混合器 | （3）出液管管位 |  | 符合 |  |
|  | （4）比例调节装置 |  | 符合 |  |
|  | （5）压力表安装 |  | 符合 |  |
| 六 泡沫液储罐 | 1、储罐型号、规格 |  | 符合 |  |
|  | 2、安装位置、环境温度（℃） |  |  |  |
|  | 3、罐体颜色 |  | 符合 | 红色 |
|  | 4、组件安装情况 |  | 符合 |  |
|  | （1）液位指示装置 |  | 符合 |  |
|  | （2）人孔、进料孔、 取样孔、排渣孔的调协 |  | 符合 |  |
|  | （3）各种阀门的安装 |  | 符合 |  |
| 七泡沫发生装置 | 1、泡沫发生装置类型、型号 |  | 符合 |  |
|  | 2、安装位置、外观质量 |  | 符合 |  |
|  | 3、表面颜色 |  | 符合 |  |
| 八 泡沫炮 | 1、类型、型号、规格 |  | 符合 |  |
|  | 2、安装位置 |  | 符合 |  |
|  | 3、俯仰角度 |  | 符合 |  |