建 筑 消 防 设 施 检 测 记 录

建筑名称：

申检单位：

检测类别：

检测起止日期：

北 京 市  x  x  x    公  司

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                      年  月  日    表1/6

| 检测项目：火灾报警控制器 |  |  |  |  | 生产单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置位置 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 火灾自动报警系统形式：控制中心、区域、集中 |  |  |  |  |  |  |
| 琴台、 立柜式 |  | 台、柜面板距墙距离（m） |  |  |  |  |  | 壁 挂 式 | 底边距地面高度（m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一侧靠墙，另一侧 距墙距离（m） |  |  |  |  |  |  | 靠近门轴侧面距墙距离（m） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排布（单、双）正面操作距离（m） |  |  |  |  |  |  | 正面操作距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| 台、柜内配线外观 |  |  |  |  |  |  | 消 防 控 制 室 | 控制室位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导线编号 |  |  |  |  |  |  |  | 入口处标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 室内外线电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线端子接线根数 |  |  |  |  |  |  |  | 室内照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 导线绑扎 |  |  |  |  |  |  |  | 门开启方向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接线余量 |  |  |  |  |  |  | 进 户 电 源 | 电源回路 |  |  |  | 路 |  |  |  |
| 穿线封堵 |  |  |  |  |  |  |  | 电压等级（V） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警回路数 |  |  |  |  |  |  |  | 电源性质 |  |  |  | 永久： 临时： |  |  |  |
| 传输线线经 |  |  |  |  |  |  | 发 电 机 组 | 原 动 机 |  | 规格型号： |  |  |  |  |  |
| 接 地 情 况 | 接地形式： |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动方式： |  |  |  |  |  |
|  | 接地标志： |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间（s） |  |  |  |  |  |
|  | 接地（PE）线线经（mm） |  |  |  |  |  |  | 发 电 机 |  | 规格型号： |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防负荷（kW） |  |  |  |  |  |
| 控 制 器 电 源 |  |  | 检测项目 |  |  |  | 火灾报警 控制器 |  |  |  | 消防联动控制器 |  |  | 气体报警控制器或区显示器 |  |
|  | 主 电 源 |  | 电源取向及性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源的连接及标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大负载条件（回路数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备 用 电 源 |  | 型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格(Ah)/数量(只) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 连续工作时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大负载状态（回路数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主、备电的转换功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备电欠压报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                          检测队长：                    申检方代表：

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                            年   月   日  表2/6

|  | 控制器功能 | 检测部位 |  |  |  |  |  | 功能显示 |  |  | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 | 故障报警 | 故障部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次故障 | 故障部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火警优先 | 火警部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次火警 | 火警部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消音功能 | 火警部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复位功能 | 火警部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 记忆功能 | 记忆形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检功能 | 自动巡检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽功能 | 手动操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 灾 应急 广播 | 扩大器型号容量 |  |  |  |  | 扩大器设置 |  |  | 消 防 电 话 | 报警外线电话 |  |  |  |
|  | 主用： |  | 备用： |  |  | 专用： | 合用： |  |  | 电话插孔性能 |  |  |  |
|  | 音响功能 |  |  |  |  |  |  |  |  | 与设备间通话 |  |  |  |
|  | 手动选层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话总机与分机通话功能 |  |  |  |
|  | 自动广播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强行切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控开启扩音机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扬声器位置与功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                          检测队长：                    申检方代表：

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                       年    月    日     表4/6

| 手动 控制装置 | 消火栓泵： 喷淋泵： 正压风机： 排烟风机： 其他： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备或系统 | 现场设备运行状态显示信号 | 消防控制室远程控制 |  | 联动位置及联动报警点代码 | 联动控制功能 |  |
|  |  | 功能 | 反馈信号 |  | 功能 | 反馈信号 |
| 电梯迫降 |  |  |  |  |  |  |
| 切断非消防电源 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓箱按钮 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓泵 | 启动： | 启动： |  |  |  |  |
|  | 停止： | 停止： |  |  |  |  |
|  | 故障： |  |  |  |  |  |
| 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |
| 压力开关 |  |  |  |  |  |  |
| 信号阀 |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋泵 | 启动： | 启动： |  |  |  |  |
|  | 停止： | 停止： |  |  |  |  |
|  | 故障： |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 机械加压风机 |  |  |  |  |  |  |
| 正压风阀 |  |  |  |  |  |  |
| 排烟机 |  |  |  |  |  |  |
| 排烟口 |  |  |  |  |  |  |
| 排烟口联动风机 |  |  |  |  |  |  |
| 切断空调送风 |  |  |  |  |  |  |
| 防火卷帘 | 半降 | 半降 | 半降 |  | 半降 | 半降 |
|  | 全降 | 全降 | 全降 |  | 全降 | 全降 |
| 锅炉房排风机 |  |  |  |  |  |  |
| 切断气阀 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

检测员：                      检测队长：                    申检方代表：

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                                                                            年    月    日   表3/6

| 消 防 电 梯 |  | 消防电梯数量（台） |  |  | 扬声器设置 |  |  |  | 报警系统信号传输线路 |  |  | 控制、通信、警报线路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首层手动迫降按钮 |  |  | 扬声器功能 |  |  |  | 管路材料 |  |  | 管路材料 |  |  |  |
|  |  | 消防电梯电源切换 |  |  | 声光报警 |  |  |  | 敷设方式 |  | 明 暗 | 敷设方式 |  | 明 暗 |  |
|  |  | 消防电梯上行时间（s） |  |  | 控制器 工作可靠性 | 交流电压（V） |  |  | 布线状况： |  |  | 布线状况： |  |  |  |
|  |  | 消防电梯厢内电话 |  |  |  | 控制器带电工作时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 井底排水设施 |  |  |  | 带电工作情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动报警按钮 | 型号： |  |  | 数量（只） |  |  | 生产单位： |  |  | 手报检测结果 |  | 功能试验 |  |  |  |
|  | 不合格按钮代码 或安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备或系统 | 试验位置 |  | 功能 |
|  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 切断非消防电源 |  |  |  |
|  | 安装牢固程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标志的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 距地面高度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接线余量（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它： |  |  |  |
|  | 报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确认功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设置状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                                                                             年    月    日   表5/6

| 火灾探测器 |  | 烟 感 | 型号 |  |  | 温 感 | 型号 |  |  | 气体 | 型号 |  |  | 生产厂家： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（只） |  |  |  | 数量（只） |  |  |  | 数量（只） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 合格探测器 |  |  |  | 不合格探测器代码或安装位置 |  |  |  |  |  |  |  | 红外光束感烟探测器 |  |  |  |  |  |
| 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴线距顶距离（m） |  |  |  |  |  |
| 安装牢固程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴线距地高度（m） |  |  |  |  |  |
| 周围最小间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平间距（m） |  |  |  |  |  |
| 至墙、梁边水平距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距侧墙距离（m） |  |  |  |  |  |
| 至空调送风口水平距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射器与 接收器间距（m） |  |  |  |  |  |
| 至多孔送风顶棚口水平距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大安装间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |
| 最大距端墙距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被探测气体种类 |  |  |  |  |  |
| 安装倾斜角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气体比重 |  |  |  | 轻： 重： |  |
| 确认灯位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏点距地（m） |  |  |  |  |  |
| 确认灯功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装位置： |  |  |  | 距顶（m）： |  |
| 设置状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距地（m）： |  |
| 应 急 照 明 | 灯具型号、生产单位、数量 |  |  |  |  |  |  |  | 着火层灯光显示装置 |  |  |  | 吸气式烟雾探测器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明的设置 |  |  |  |  |  |  |  | 控制器警戒楼层数 |  |  |  | 探测器数量（台） |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明的照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样管路连接牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明的转换时间（s） |  |  |  |  |  |  |  | 设置状况 |  |  |  | 采样孔数与位置 |  |  |  |  |  |  |
| 疏 散 指 示 | 疏散指示型号、生产单位、数量 |  |  |  |  |  |  |  | 设置位置 |  |  |  | 系统报警输出装置 |  | 警铃、闪灯： |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志的设置 |  |  |  |  |  |  |  | 功 能 |  |  |  |  |  | 声光报警： |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志的照度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联动功能： |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志的图形符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主备电源转换 |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

火灾自动报警系统检测记录

建筑名称：                                                                                                        年    月    日   表6/6

| 火灾探测器及手动报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警 类型 | 控制器 |  | 报警 类型 | 控制器 |  | 报警 类型 | 控制器 |  | 报警 类型 | 控制器 |  | 报警 类型 | 控制器 |  | 报警 类型 | 控制器 |  |
|  | 显示 结果 | 报警 位置 |  | 显示 结果 | 报警 位置 |  | 显示 结果 | 报警 位置 |  | 显示 结果 | 报警 位置 |  | 显示 结果 | 报警 位置 |  | 显示结果 | 报警位置 |
| 备 注 | 报警类型可以用文字或代码表示，如：Y—烟感，W—温感，Q—可燃气体，S—手报，等等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

消防供水系统检测记录

建筑名称：                                                          年  月  日    水1/3

| 检测项目 | 消防水箱 |  | 消防水池 | 气压给水装置 |  |  | 稳压泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 |  |  |  | 安装位置 |  |  | 安装位置 |  |  |
| 有效容积（m3） |  |  |  | 有效容积（m3） |  |  | 电机型号 |  |  |
| 溢流管、泄水管 及附件安装 |  |  |  | 调节容积（m3） |  |  | 外观质量 |  |  |
| 水池吸水口设置及吸水高度 |  |  |  | 外观质量及 附件安装 |  |  | 管道、阀门 |  |  |
| 检修通道、箱顶距楼板、梁距离 |  |  |  | 管道及阀门 |  |  | 启、停信号 反馈 |  |  |
| 水箱出水管上的止回阀 |  |  |  | 调节功能 |  |  | 压力表 |  |  |
| 水位指示器及反馈信号 |  |  |  | 压力开关、压力表指示 |  |  | 自动与手动启停 |  |  |
| 自动补水设施 |  |  |  | 低气压报警功能 |  |  | 主备泵切换 |  |  |
| 管道及阀门连接防锈 |  |  |  | 出水管止回阀 安装 |  |  | 主备电源切换 |  |  |
| 防冻措施 |  |  |  | 水源： 市政 其它 |  |  |  |  |  |
| 室外水池消防车取水口位置 |  |  |  | 进水管条数及管径 | 条；口径（mm）： |  |  |  |  |
| 水泵接合器 (消火栓管网： 个； 喷淋管网： 个； 其它： 个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓(墙壁式； 地下式) |  |  | 喷淋(墙壁式； 地下式) |  |  | 其它： |  |
| 设置位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试水位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最不利点压力变化（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与室外消火栓距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与室外消防水池距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄水、止回、泄压等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                  检测队长：                    申检方代表：

消防供水系统检测记录

建筑名称：                                                          年  月  日   水2/3

| 消火栓、消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓系统 |  |  |  |  | 消火栓箱处手动启泵按钮 |  |  |  |  |  |  |  | 消防炮 |  |
| 外观、组件及防锈 |  |  |  |  | 按钮位置 |  |  |  |  |  |  |  | 控制阀 启闭功能 |  |
| 安装尺寸 |  |  |  | m | 按钮保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出水方向 栓口口径（mm） |  |  |  | 垂直向外； 向下 | 按钮指示灯 |  |  |  |  |  |  |  | 回转、 仰俯操作 |  |
| 安装质量、标志 |  |  |  |  | 按钮启泵位置 与启泵功能 |  |  |  |  |  |  |  | 定位机构的可靠性 |  |
| 水枪质量、口径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水带耐压（MPa） 长度、口径 |  |  |  | m mm | 水泵启动 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  | 按钮 启泵功能 |  |
| 消火栓最大 布置间距（m） |  |  |  |  | 消火栓水量水压(不分区： 市政： ) (高区 层；低区 层) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防卷盘 |  |  |  |  | 最不利点位置及静压（MPa） |  |  |  |  | 层 |  |  |  |  |
| 屋顶消火栓 |  | 组件及压力表 |  |  |  | 首层静压（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓管网 |  |  |  |  |  |  | 最不利点 出水压力 （MPa） |  |  | 层 | 启泵前： |  |  |  |
| 进水管数量（条） 及口径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启泵后： |  |  |  |
| 管道连接形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖管位置 条数及直径 |  |  | 位置： 条 mm |  |  |  | 首层出水 压力（MPa） |  |  | 层 |  | 启泵前： |  |  |
| 阀门设置及标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启泵后： |  |  |
| 合用管网时保证消防用水量 |  |  |  |  |  |  | 水枪充实 水柱长度（m） |  |  | 最不利点层： 首层： |  |  |  |  |
| 与喷淋管网分开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道颜色 |  |  |  |  |  |  | 室内消防 出水量（L/s） |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外消火栓 | 形式、标志、口径（mm） |  | 地上； 地下； 标志； |  |  |  | 静压、动压 水柱长度（m） |  |  | MPa ； MPa； |  |  |  |  |
|  | 管径、间距、保护半径、栓及管网布置 |  | mm m m |  |  |  | 消防箱、水枪、水带 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室外消防 出水量（L/s） |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：             检测队长：                    申检方代表：

消防供水系统检测记录

建筑名称：                                                           年  月  日   水3/3

| 消防泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防泵房设置位置 |  |  | 其它： |
| 消防泵房 设置状况 | 耐火等级： 隔开： 甲级门： |  | 其它： |
|  | 消火栓泵 常高压；临时高压；其它 | 喷淋泵 常高压；临时高压；其它 | 其它泵： 常高压；临时高压；其它 |
| 消防泵数量 | 主： 备： | 主： 备： | 主： 备： |
| 消防泵型号、 生产厂家 |  |  |  |
| 泵的水源 | 市政； 水池； 其它 | 市政； 水池； 其它 | 市政； 水池； 其它 |
| 泵的外观及 安装质量 |  |  |  |
| 机械连接及 各种性能 |  |  |  |
| 启泵前出水管压力 （MPa） |  |  |  |
| 启泵后出水管压力 （MPa） |  |  |  |
| 吸水管条数、管径 | 条 mm | 条 mm | 条 mm |
| 出水管条数、管径 | 条 mm | 条 mm | 条 mm |
| 回水阀、泄水阀、 压力表 |  |  |  |
| 阀门设置及安装状况 | 蝶阀： 闸阀： 其它： | 蝶阀： 闸阀： 其它： | 蝶阀： 闸阀： 其它： |
| 吸水方式 | 自灌： 其它： | 自灌： 其它： | 自灌： 其它： |
| 串、并联使用 |  |  |  |
| 电控柜型号、生产厂家 |  |  |  |
| 水泵实际 工作电流（A） |  |  |  |
| 主、备泵转换运行 |  |  |  |
| 主、备电源切换 |  |  |  |
| 启泵时间（min） |  |  |  |
| 泵房手动启停 |  |  |  |
| 远程启停 |  |  |  |
| 联动启动 |  |  |  |

检测员：             检测队长：                    申检方代表：

自动喷水灭火系统检测记录

建筑名称：                                                       年  月  日         喷1/2

| 报警阀类型：湿式； 干式； 预作用； 其它； 市政直接供水； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀号 负担区 阀号 负担区 阀号 负担区 阀号 负担区 阀号 负担区 阀号 负担区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  | 加速排气装置 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  | 干式管网 排水装置 |  |  |  |  |  |
| 外观及安装质量 |  |  |  | 防冻、防机械损伤措施 |  |  |  |  |  |
| 延迟器、阀门、 滤水器的安装 |  |  |  | 雨淋阀装置 形式及功能 |  |  |  |  |  |
| 水力警铃位置 及安装质量 |  |  |  | 雨淋阀手动 紧急开启 |  |  |  |  |  |
| 总控阀开关灵活、位置显示 |  |  |  | 报警阀控制 喷头数量 |  |  |  |  |  |
| 水源总控阀 | 信号阀信号： 锁定措施： |  |  | 延迟器自动排水及时间（s） |  |  |  |  |  |
| 充气装置安装 及功能 |  |  |  | 压力开关的安装及报警功能 |  |  |  |  |  |
| 供气压力（kg/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力表安装位置 及排气阀 |  |  |  | 报警阀复位 |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统联动试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联动位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启泵前报警阀最不利点 末端试水压力 （MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启泵后报警阀最不利点 末端试水压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水流指示器报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力开关报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水力警铃报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警阀动作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷淋泵启动时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁阀、电动阀自动开启 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干、预式管路充水时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它联动方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：             检测队长：                    申检方代表：

自动喷水灭火系统检测记录

建筑名称：                                                            年  月  日  喷2/2

| 喷头(直立；下垂；吊顶；格栅上；) 其它 |  | 喷头安装位置： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵型号及流量系数（K） | 型号： K= | 喷淋管网安装状况 |  |  |  |  |
| 外观及安装质量 |  | 管道无其它用水 |  |  |  |  |
| 布置形状 | 正方形；矩形；其它 | 竖立管最小直径（mm） |  | 竖管 ： 短立管： |  |  |
| 房内设置（m2） | 房间面积： 喷头数量： | 配水支管最小直径（mm） |  |  |  |  |
| 喷头间距（m） | 喷头间距： 支管间距： 喷头间距： 支管间距： | 支管布置喷头数量（个） |  |  |  |  |
|  |  | 末端排水装置 |  | 设置： 直径（mm）： |  |  |
|  |  | 末端附件 |  | 放水阀： |  |  |
| 与端墙最大距离 （m） |  | 末端排气阀 |  |  |  |  |
|  |  | 排气电动阀 |  |  |  |  |
| 溅水盘与顶板 距离（cm） | 最大： 最小： | 管道颜色 |  |  |  |  |
|  |  | 信号阀安装及信号 |  |  |  |  |
| 与梁边、风道 距离（cm） | 水平： 垂直： 下方设置： | 水流指示器安装 |  |  |  |  |
|  |  | 水流指示器功能试验 |  |  |  |  |
| 与隔断水平及垂直距离（cm） | 水平： 垂直： | 试水位置 | 末端静压 （MPa） |  | 末端动压 （MPa） | 报警功能 |
| 与邻近障碍物 距离（cm） | 障碍宽： 障碍高： 障碍直径： 水平距离： |  |  |  |  |  |
| 集热板规格 （cm） |  |  |  |  |  |  |
| 设置场所净空高度（m） | 民用： ；厂房： ；仓库： |  |  |  |  |  |
| 边墙型最大保护跨度与间距（m） | 单排跨度： 双排跨度： 喷头间距： |  |  |  |  |  |
| 边墙型喷头设置及安装 状况（cm） | 直立；水平； 盘距顶： 距背墙： 无阻水障碍： |  |  |  |  |  |

检测员：             检测队长：                    申检方代表：

正压送风检测记录

建筑名称：                                                             年  月  日  风1/1

| 风机型号 |  | 风机种类 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机外观质量 |  | 风机安装位置 |  |  | 主、备电源 切换功能 |  |  |  |
| 送风口的设置 |  | 风口结构形式 |  |  | 送风管道的设置 |  |  |  |
| 送风管道材料 |  | 压差自动 调节装置 |  |  | 剪刀梯分别设置送风口 |  |  |  |
| 机房手动启停 |  |  |  |  | 其它启停装置 |  | 位置： 功能： |  |
| 风机设置位置 | 负担部位 及风口数 | 风口序号 或位置 | 风口风速 （m/s） | 送风口有效面积（cm2） |  | 楼梯间风压 （Pa） |  | 前室及合用前室风压 （Pa） |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：             检测队长：                    申检方代表：

防烟排烟系统检测记录

建筑名称：                                                     年  月  日 烟1/2

| 防 排 烟 系 统 概 况 | 风机、空调 序号及类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设置部位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用场所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管道设置及材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否与通风空调 系统合用 |  |  |  |  |  |  |
| 防 排 烟 系 统 功 能 | 风机 控制 | 手动 |  |  |  |  |  |
|  |  | 远程 |  |  |  |  |  |
|  | 电源 | 末端配电箱供电 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主、备电源切换 |  |  |  |  |  |
|  | 防 火 阀 | 设置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动控制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 远程控制 |  |  |  |  |  |
| 自 然 排 烟 | 排烟窗的设置与使用情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟窗位置与窗口面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟窗启动形式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动排烟窗的联动控制功能 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 说 明 | - 风机类型代码：ZY—正压风机；PY—排烟风机； BF—补压风机； TF—通风；KT—空调。 2、型号、规格：应填入型号、功率、流量、全压、转速、等。 3、手动控制：包括控制、信号反馈等功能。 |  |  |  |  |  |  |

检测员：               检测队长：              申检方代表：

防烟排烟系统检测记录

建设单位：                                                  年   月   日    烟2/2

| 层数 | 部位 | 对应风机 | 风口形式 及尺寸 | 远程开启风口 | 手动开启风口 | 信号 反馈 | 风速 （m/s） | 正压值 （Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 说 明 | - 风机代码：ZY—正压风机；PY—排烟风机； BF—补压风机。 2、如果风机是用于排烟或补压时，正压值栏可填PY或 BF 。 3、检测合格项打√，不合格项打×，无此功能打／，内容同上项可打″。 |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                 检测队长：              申检方代表：

防火卷帘及挡烟垂壁检测记录

建筑名称：                                                                                                           年    月    日   卷1/2

| 安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 帘板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门楣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料及零部件质量 | 主要零部件材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度 | 座板（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门楣（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱体（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尺寸公差 | 帘板 | 高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨深度 | 上端（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中间（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下端（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部件 | 帘板 | 窜动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洞口高（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

防火卷帘及挡烟垂壁检测记录

建筑名称：                                                                                                        年    月    日      卷2/2

| 零 部 件 性 能 | 导 轨 | 帘板嵌入导轨的深度 | 洞口宽（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左侧嵌入量（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右侧嵌入量（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导轨顶部形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予埋钢件距离（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷帘启闭噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 座板 | 铆接或螺栓连接间距（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与地面的最大间隙（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动装置 | 卷帘启闭运行速度 | 下降时间（s） |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上升时间（s） |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷门机的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动式卷门机 | 耐火性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限位 | 下降限位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上升限位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动按钮 |  | 设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 启闭性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挡烟垂壁 |  | 设置与功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用不燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

防火门检测记录

建筑名称：                                                         年   月   日       1/1

| 防火门类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观质量与喷漆情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 木材、钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人造板与其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填充材料与粘结剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件 | 防火闭门装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火顺序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小五金安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火玻璃性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火密封件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 框 | 两对角线长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 槽口高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侧壁宽（cm） | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 槽口宽（cm） | 上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 扇 | 高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宽度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 两对角线长度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 双扇门中间缝隙（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与地面的间隙（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框与扇搭接之裁口处密封槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 框与扇两侧立缝间隙 |  | 左侧（cm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右侧（cm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 框与扇上侧缝间隙（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业厂房双扇大门对缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 启闭性能 | 开启方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动关闭功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺序关闭功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动门自动控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动门反馈信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                   检测队长：                    申检方代表：

气体灭火系统检测记录

建筑名称：                                                                                                       年    月    日   气1/2

| 防护区名称 |  | 防护区容积（m3） | 喷头数量（只） | 药 剂 量 | 隔断形式 |  | 疏散门 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火剂输送管路 | 材料 |  |  | 系 统 功 能 试 验 |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  | 防护区名称 |  |  |  |  |  |
|  | 附件及外观质量 |  |  | 烟感、温感探测器报警 |  |  |  |  |  |
|  | 连接方式 |  |  | 延时启动时间（s） |  |  |  |  |  |
|  | 坡度、坡向 |  |  | 自动启动 |  |  |  |  |  |
|  | 穿楼板套管 |  |  | 防护区手动应急启动 |  |  |  |  |  |
|  | 防变形处理 |  |  | 紧急阻断 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头距支架（cm） |  |  | 气体喷放指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 支、吊架间距（cm） |  |  | 声、光报警 |  |  |  |  |  |
|  | 管道涂漆 |  |  | 应急照明灯 |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | 外观及安装质量 |  |  | 疏散疏散标志 |  |  |  |  |  |
|  | 设置状况 | 均匀布置： 间距： m |  | 主、备钢瓶切换 |  |  |  |  |  |
|  | 吊顶下安装状况 |  |  | 防护区外手动按钮 保护措施 |  |  |  |  |  |
|  | 吊顶内安装状况 |  |  | 关闭通风空调、门窗情况与泄压措施 |  |  |  |  |  |
|  | 地板下安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

气体灭火系统检测记录

建筑名称：                                                                                                          年    月    日   气2/2

| 设备厂家 |  |  | 温度（℃） |  | 湿度（%） |  | 照度（Lx） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储量/瓶 |  |  | 系统形式 |  | 无管网 有管网 |  | 储瓶间位置 |  |  |
| 储药钢瓶 |  |  | 集流管 |  |  |  | 选择阀 |  |  |
| 灭火剂名称 |  |  | 外观及焊接 |  |  |  | 外观 |  |  |
| 外观质量 |  |  | 颜色 |  |  |  | 铭牌标志 |  |  |
| 安装状况 |  |  | 泄压装置、方向 |  |  |  | 操作点距地高度（m） |  |  |
| 压力表 |  |  | 单向阀 |  |  |  | 手柄方向 |  |  |
| 颜色 |  |  | 外观质量 |  |  |  | 防护区标志 |  |  |
| 编号 |  |  | 名牌标志 |  |  |  | 驱动装置功能 |  |  |
| 药剂量 |  |  | 安装方向 |  |  |  | 手动驱动装置 |  |  |
| 充装压力（MPa） |  |  | 气动管路 |  |  |  | 重力驱动装置 |  |  |
| 充装日期 |  |  | 连接方式 |  |  |  | 电磁驱动装置 |  |  |
| 钢瓶固定 |  |  | 外观质量 |  |  |  | 电气连接线路 |  |  |
| 气体驱动钢瓶 |  |  | 平行管路间距（cm） |  |  |  | 其它： |  |  |
| 外观质量 |  |  | 交叉管路间距（cm） |  |  |  | 钢瓶间控制盘 |  |  |
| 压力表安装 |  |  | 管路固定间距（cm） |  |  |  | 手动启动性能 |  |  |
| 名称和编号 |  |  | 高压软管 |  |  |  | 动作信号显示 |  |  |
| 手动启动功能 |  |  | 外观质量 |  |  |  | 声光报警信号 |  |  |
| 安装质量 |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |  |  |

检测员：                        检测队长：                              申检方代表：

泡沫灭火系统检测记录

建筑名称：                                                年  月  日         1/1

| 系统类型 |  |  | 1、液上喷射 2、液下喷射 3、中倍数泡沫 4、高倍数泡沫 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 水 池 | 水池形式 |  |  |  | 管 道 设 施 | 给水管道颜色 |  |  |
|  | 有效容积 |  |  |  |  | 泡沫混合液管道颜色 |  |  |
|  | 水位指示装置 |  |  |  |  | 泡沫混合液立管固定 方式、间距 |  |  |
|  | 保证消防用水措施 |  |  |  |  | 立管下端绣渣清扫口 |  |  |
|  | 泡沫用水量 |  |  |  |  | 混合液立管与水平管 连接方式 |  |  |
|  | 取水口位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防冻措施 |  |  |  |  | 防火堤内管道敷设 方式及坡度 |  |  |
|  | 补水措施 |  |  |  |  | 防火堤外管道敷设 度,消火栓、放空阀、 排气阀的设置 |  |  |
| 泡 沫 泵 站 | 泵站与保护对象 的距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵站内消防通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵站备用动力 |  |  |  |  | 管道控制阀标志 |  |  |
| 泡 沫 泵 安 装 | 泡沫泵型号、规格 |  |  |  | 泡 沫 泵 启 动 功 能 | 主、备电源切换 |  |  |
|  | 表面颜色 |  |  |  |  | 主、备泵切换 |  |  |
|  | 引水方式 |  |  |  |  | 现场启动功能 |  |  |
|  | 泵组吸水管条数 |  |  |  |  | 联动启动功能 |  |  |
|  | 进水管管径（mm） |  |  |  |  | 信号反馈显示情况 |  |  |
|  | 出水管压力表、单向阀、带控制阀的回流管设置 |  |  |  |  | 启动时间(s) |  |  |
|  | 防震措施 |  |  |  |  | 工作电流(A) |  |  |
| 泡 沫 比 例 混 合 器 | 混合器类型、型号 |  |  |  | 泡 沫 液 储 罐 | 储罐型号、规格 |  |  |
|  | 安装位置、环境 温度(℃) |  |  |  |  | 安装位置、环境 温度(℃) |  |  |
|  | 表面颜色 |  |  |  |  | 罐体颜色 |  |  |
|  | 进口压力（MPa） |  |  |  |  | 组件安装 | 液位指示装置 |  |
|  | 组件安装 | 阀门、止回阀 |  |  |  |  | 阀门安装 |  |
|  |  | 吸液管管位 |  |  |  |  | 人孔，进料孔、取样孔、排渣孔的协调 |  |
|  |  | 出液管管位 |  |  | 泡沫发生装置 | 装置类型、型号 |  |  |
|  |  | 比例调节装置 |  |  |  | 安装位置、外观质量 |  |  |
|  |  | 压力表安装 |  |  |  | 表面颜色 |  |  |
| 泡 沫 炮 | 类型、规格 |  |  |  | 系统功能 | 自动泡沫灭火 |  |  |
|  | 安装位置 |  |  |  |  | 泡沫喷淋灭火 |  |  |
|  | 仰俯角度 |  |  |  |  | 冷却水系统 |  |  |

检测员                    检测队长                   申检方代表