| CMA章 |  | 报告编号： |  |  |  |  | ※※※※（2014)XJ0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北 京 市 建 筑 消 防 设 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2014年版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称： |  | 北京※※※※※大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托单位： |  | 北京※※※※※建筑公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制日期： |  | 2014 年 ※※ 月 ※※ 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制单位： |  | 北京※※※※※检测公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号： | ※※※※（2014)XJ0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 项 目 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 建审文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  | 验收/备案文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  | ㎡ | 建筑高度 |  | m | 地下 |  |  |  |  | 层 |  | 地上 |  | 层 |
| 检测范围 |  |  |  |  |  |  |  | 检测面积 |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |
| 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用性质： |  | □公共娱乐场所 |  |  | □宾馆/酒店 |  |  |  |  | □商/市场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □车库 |  |  | □办公 |  |  |  |  | □居住类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □医院 |  |  | □学校 |  |  |  |  | □施工现场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别： |  | □一类高层 |  |  | □二类高层 |  |  |  |  | □工业建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □地下建筑 |  |  | □仓库 |  |  |  |  | □单/多层民用建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别: |  | □竣工检测 |  |  | □年度检测 |  |  |  |  | □复检 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北京※※※※※检测公司

| 声 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、有效性声明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）本报告中黑体字前加*的检测项目中为本实验室通过计量认证的项目； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）检测报告未按规定加盖公章、检测专用章和骑缝章的无效； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）未在规定处由技术负责人（授权签字人）亲笔签名的报告无效； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4）检测报告涂改、页码不连续的无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 检测机构为其母公司（或与其有直接利害关系的机构）的施工项目出具的竣工验收前的消防设施检测报告不作为建设单位申请建设工程消防验收的合格证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6）待检项目的编号与报告编号一致。 2、客观性声明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样时应选择有代表性、作用不同、位置不同的部件或设施，如按不同防火分区、不同楼层、不同回路、不同管系等方式抽样，并必须包含最不利点、最有利点、所有可疑点在内，以降低抽样检测的风险，各子系统抽检率分别不低于相关规范的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我机构对本报告填写的内容及检测结果的真实性、有效性负责，并承担违反此声明造成的后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、监督举报： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京消防协会行业自律监督咨询电话：82215756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京市公安局消防局举报电话：96119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮件： 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人（授权签字人）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京※※※※※检测公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 告 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：北京※※※※※大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告编号： |  |  |  | ※※※※（2014)XJ0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | □消防供配电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | □火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | □消防给水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | □消火栓和消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | □自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | □泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | □气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | □机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | □机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | □应急照明和疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | □应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | □消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | □消防分隔设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | □消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | □灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | □其他系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 / □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合结论 |  |  |  | 不合格数合计: |  |  |  | A= B= C= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 主检： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依 据 与 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告编号： |  |  |  |  | ※※※※（2014)XJ0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、检测相关标准规范依据： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | GA836-2009《建设工程消防验收评定规则》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | GB50166-2007 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | GB50498-2009 《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | GB14102-2005《防火卷帘》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设计审核意见书、图纸、设计说明、设计变更等文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、检测设备：依据《消防技术服务机构设备配备 》GA1157-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测设备 |  |  |  | 型号 | 编号 |  | 使用 |  | 序号 | 检测设备 |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 编号 |  |  | 使用 |  |
| 1 |  | 秒表 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 17 | 垂直度测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 2 |  | 卷尺 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 18 | 消火栓测压接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 3 |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 19 | 末端试水接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 4 |  | 钢直尺 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 20 | 防爆静电电压表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 5 |  | 直角尺 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 21 | 接地电阻测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 6 |  | 电子秤 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 22 | 绝缘电阻测量仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 7 |  | 测力计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 23 | 数字万用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 8 |  | 强光手电 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 24 | 烟感功能试验器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 9 |  | 激光测距仪 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 25 | 温感功能试验器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 10 |  | 数字照度计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 26 | 线型光束感烟探测器滤光片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 11 |  | 数字声级计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 27 | 火焰探测器功能试验器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 12 |  | 数字风速计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 28 | 漏电电流检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 13 |  | 数字微压计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 29 | 超声波泄漏检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 14 |  | 数字温湿度计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 30 | 便携式可燃气体检测仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 15 |  | 超声波流量计 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 31 | 数字压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 16 |  | 数字坡度仪 |  |  |  |  |  |  | □ |  | 32 | 细水雾末端试水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 消防设施检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号： |  |  | ※※※※（2014）XJ0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 检测子项 |  | 检测内容 | 检测依据 |  |  | 安装 数量 |  | 抽检 数量 | 检测结果 |  |  | 重要 程度 |  |  |  | 检测评定 |  |  |
| 1 | 消防供配电设施单项评定： |  |  | A= |  |  | B= |  |  | C= |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 消防主电源 |  | 查验消防负荷等级、供电形式符合消防技术标准和消防设计文件要求，正式供电 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 消防配电箱标识 |  | 消防设备配电箱区别于其他配电箱的标志，不同消防设备的配电箱应区分标识 | GA503-2004 4.2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 配电线路防护措施 |  | 查看配电线路防护措施符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 末端切换装置 |  | 查看末端切换装置设置符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 消防配电箱组件 |  | 配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠 | GA503-2004 4.2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | *消防供配电设施/自备发电机自动启动时间，输出功率、电压、频率、相位 |  | 自备发电机自动启动时间 （≤30s） | GA503-2004 4.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自备发电机输出功率 | GA503-2004 4.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自备发电机电压 | GA503-2004 4.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自备发电机频率（50Hz） | GA503-2004 4.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自备发电机相位 （120°） | GA503-2004 4.2.2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 机房通风设施 |  | 机房通风设施运行正常 | GA503-2004 4.2.2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 | 自备发电机组储油设施 |  | 储油箱内的油量应能满足发电机运行3-8小时的用量，油位显示应正常 | GA503-2004 4.2.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃油标号应正确 | GA503-2004 4.2.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 1-9 | 消防应急电源故障报警功能 |  | 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线，应急电源应在100s内发出声、光故障信号，声故障信号应能手动消除. | GB50166-2007 5.3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出，应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出，并应发出声、光故障信号（≤100s） 使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出，其他两相应能正常工作，并应发出声、光故障信号（≤100s） | GB50166-2007 5.3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统单项评定： |  |  | A= |  |  | B= |  |  | C= |  |  | 单 |  | 项 |  |  |  |  |
| 2-1 | 火灾自动报警系统/应急电源自动启动时间 |  | 火灾自动报警系统/应急电源自动启动时间（≤5s） | GB50166-2007 5.3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 资料查验 |  | 设计变更通知书、竣工图； 确定安装设备的位置、型号、数量； | GB50166-2007 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检验报告、合格证及相关材料； | GB50166-2007 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警控制器的规格、型号、容量、数量、位置应符合设计要求 | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | *火灾自动报警系统/探测器与周围遮挡物或送风孔、口的水平距离 |  | 探测器与周围遮挡物的水平距离（≥0.5m） | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 |  |  | 探测器与送风孔的水平距离（≥1.5m） | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 |  |  | 探测器与送风口的水平距离（≥0.5m） | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | *火灾自动报警系统/走道烟感、温感安装间距 |  | 走道烟感安装间距 （≤15m） | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 |  |  | 走道温感安装间距 (≤10m) | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | *火灾自动报警系统/线型光束感烟探测器报警时间 |  | 火灾自动报警系统/线型光束感烟探测器报警时间(≤30s) | GA503-2004 4.3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 | *火灾自动报警系统/相邻线型红外光束感烟火灾探测器安装间距、光束轴线距顶、距地面、距侧墙水平距离.发射与接收器间距 |  | 相邻线型红外光束感烟火灾探测器安装间距 (≤14m) | GB50166-2007 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-10 |  |  | 光束轴线距顶距离 (0.3m～1.0m) | GB50166-2007 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-11 |  |  | 光束轴线距地距离 (≤20m) | GB50166-2007 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-12 |  |  | 光束轴线距侧墙水平距离(0.5m～7.0m) | GB50166-2007 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-13 |  |  | 发射与接收器间距 (≤100m) | GB50166-2007 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-14 | 点型、线型感温探测器 |  | 应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号.点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 | GA503 4.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-15 |  |  | 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向 | GB50166-2007 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-16 | 点型火焰（或感光）探测器和图像型火灾探测器 |  | 应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号.具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持. | GA503 4.3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-17 |  |  | 安装在室外时应有防尘、防雨措施. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域，并与保护目标之间不应有遮挡物. | GB50166-2007 5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-18 | 可燃气体探测器报警功能 |  | 对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，探测器应在 30s内响应。撤去可燃气体，探测器应在 60s内恢复到正常监视状态 | GB50166-2007 5.3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-19 | 线型可燃气体探测器的安装 |  | 应使线型可燃气体探测器的发射器和接收器窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，两组探测器之间的距离不应大于14m. | GB50166-2007 5.3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-20 | 可燃气体探测器的安装位置 |  | 安装位置应根据探测气体密度确定若其密度小于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方.若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间. | GB50166-2007 5.3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-21 | *火灾自动报警系统/吸气式感烟火灾探测器采样孔保护面积 |  | 火灾自动报警系统/吸气式感烟火灾探测器采样孔保护面积 | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-22 | 吸气式火灾探测器 |  | 支管的长度和采样孔应符合产品说明书的要求 | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-23 |  |  | 非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所 | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-24 |  |  | 高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于 16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-25 | *火灾自动报警系统/吸气式感烟火灾探测器气路故障、气路火警报出时间 |  | 气路故障报出时间 （≤100s） | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-26 |  |  | 气路末端采样孔火警报出时间（≤120s） | GB50166-2007 5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-27 | 手动报警按钮 |  | 被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯.应能手动复位 | GA503-2004 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-28 | 火灾报警控制器主电源 |  | 控制器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头 | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-29 | 引入控制器的电缆或导线 |  | 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色. 端子板的每个接线端，接线不得超过2根. | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-30 |  |  | 导线应绑扎成束，导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵 | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-31 | 系统接地 |  | 交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。 | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-32 |  |  | 控制器的接地应牢固，并有明显的永久性标志. | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-33 | *火灾自动报警系统/控制器在报出故障的状态下，响应非故障探测器火警的时间 |  | 火灾自动报警系统/控制器在报出故障的状态下，响应非故障探测器火警的时间（≤1min） | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-34 | *火灾自动报警系统/任一界面下，控制器报出火警后，图形显示装置准确显示信号位置的时间 |  | 火灾自动报警系统/任一界面下，控制器报出火警后，图形显示装置准确显示信号位置的时间（≤3s） | GB50166-2007 4.18.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-35 | 控制器基本功能 |  | 消音、复位、自检、屏蔽、显示与计时功能. | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-36 | 故障报警功能 |  | 消防联动控制器与各模块之间的连线断路和短路时，消防联动控制器能在 100s秒内发出故障信号。 消防联动控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，消防联动控制器应能在 100s内发出故障信号。 | GB50166-2007 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-37 | 主、备电源切换功能 |  | 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态，分别在主、备电源工作状态下观察报警控制器最大负载功能、测试主、备电源自动转换功能. | GB50166-2007 5.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-38 |  |  | 使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态(模块总数少于50个时，使所有模块动作)，分别在主、备电源工作状态下观察报警控制器最大负载功能、测试主、备电源自动转换功能. | GB50166-2007 5.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-39 | 联动逻辑关系 |  | 消防联动控制器处于自动状态时，使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，控制器显示的现场设备动作情况、接收的反馈信号情况应满足规范和设计的联动逻辑关系要求 | GB50166-2007 5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-40 | 火灾显示盘 |  | 火灾显示盘应能接收与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号，并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位.火灾报警声信号应能手动消除，当再有火灾报警信号输入时，应再次启动.火灾报警光信号应保持至火灾报警控制器复位 | GB50166-2007 5.3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-41 | 可燃气体控制器基本功能 |  | 自检、消音、复位、报警、显示与计时功能. | GB50166-2007 5.3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-42 | 可燃气体控制器故障报警功能 |  | 控制器与探测器之间的连线断路和短路时、控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，控制器应在100s内发出故障信号. | GB50166-2007 5.3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-43 | 可燃气体控制器主备电源切换功能 |  | 使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态（探测器总数少于4只时，使所有探测器均处于报警状态），分别在主、备电源工作状态下观察控制器最大负载功能、测试主、备电源自动转换功能. | GB50166-2007 5.3.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-44 | *火灾自动报警系统/火灾警报装置的声强 |  | 火灾自动报警系统/火灾警报装置的声强（75dB 3米处A计权） | GA503-2004 4.3.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 2-45 | 单独布线 |  | 火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-46 | 管内或线槽内布线 |  | 导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结.导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-47 |  |  | 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-48 | 经过变形缝的布线 |  | 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-49 | 线色、线标、线束、线数 |  | 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色.导线应绑扎成束 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-50 |  |  | 同一工程中的导线，应根据不同用途选不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-51 |  |  | 端子板的每个接线端，接线不得超过2根 | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 2-52 | *火灾自动报警系统/金属软管敷设长度 |  | 火灾自动报警系统/金属软管敷设长度（≤2m） | GB50166-2007 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 5.1.6 本节各项检验项目中，当有不合格时，应修复或更换，并进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应加倍检验。 5.1.7 系统工程质量验收评定标准应符合下列要求： 1 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证明和检验报告的，系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为A类不合格。 2 验收前提供资料不符合本规范第5.2.1 条要求的定为B类不合格。 3 除1、2 款规定的A、B类不合格外，其余不合格项均为C类不合格。 4 系统验收合格评定为：A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%为合格，否则为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防给水设施单项评定： |  |  | A= |  |  |  | B= |  |  | C= |  | 单 |  | 项 |  |  |  |  |
| 3-1 | 资料查验 |  | 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图 | GB50261-2005 8.0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 供水水源 |  | 应为正式供水，核对进水管数、布置； | GA836-2009 GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 |  |  | 室外给水管网的进水管管径、供水能力、消防水箱和消防水池容量、位置均应符合设计要求； | GA836-2009 GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 消防水池水位及补水措施 |  | 水位及消防用水不被他用的设施应正常 | GA503-2004 4.4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 |  |  | 补水设施应正常 | GA503-2004 4.4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-6 | 消防水池防冻措施 |  | 寒冷地区防冻措施完好 | GA503-2004 4.4.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 | 消防水箱水位及补水措施 |  | 水位及消防用水不被他用的设施应正常 | GA503-2004 4.4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-8 | 消防水箱防冻措施 |  | 寒冷地区防冻措施应完好 | GA503-2004 4.4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-9 | 消防水箱出水管 |  | 消防水箱出水管上的止回阀关闭时应严密， | GA503-2004 4.4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-10 | *消防给水设施/稳压设施的自动启泵与停泵压力值 |  | 消防给水设施/稳压设施的自动启泵与停泵压力值 | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-11 | 消防水泵房 |  | 消防水泵房的门应采用甲级防火门； | GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-12 |  |  | 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求； | GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-13 | 水泵设置 |  | 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求； | GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-14 |  |  | 消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。 | GB50261-2005 8.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-15 |  |  | 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施 | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-16 | 水泵控制柜 |  | 应有注明所属系统及编号的标志 | GA503-2004 4.4.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-17 |  |  | 按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵 | GA503-2004 4.4.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-18 |  |  | 消防水泵启动控制应置于自动启动档 | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-19 |  |  | 打开消防水泵出水管上试水阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换 | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-20 | *消防给水设施/在主、备电源投入时，主、备泵在火警后自动启动的时间 |  | 消防给水设施/在主、备电源投入时，主、备泵在火警后自动启动的时间（≤30s） | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-21 | 水泵功能 |  | 在消防控制室内操作启、停泵1～3 次； 启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态的信号 | GB50166-2007 5.1.5 GA503-2004 4.4.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 3-22 |  |  | 消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3～1.5倍 | GB50261-2005 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-23 | 水泵结合器安装 |  | 应有注明所属系统和区域的标志牌； | GA503-2004 4.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-24 |  |  | 控制阀应常开，且启闭灵活； | GA503-2004 4.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-25 |  |  | 单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭； | GA503-2004 4.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-26 |  |  | 寒冷地区防冻措施应完好。 | GA503-2004 4.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 3-27 | 水泵结合器设置、功能 |  | 水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求; | GB50261-2005 8.0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 3-28 |  |  | 消防水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求 | GB50261-2005 8.0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消火栓和消防炮单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 室内消火栓数量、位置 |  | 室内消火栓数量、设置位置应符合设计要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-2 |  |  | 室内消火栓安装高度应符合设计要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 4-3 |  |  | 室内消防给水管道、检修阀门设置应符合消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-4 | 室内消火栓箱 |  | 消火栓箱应有明显标志。 消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。 消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带 | GA503-2004 4.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 | 消火栓启泵按钮 |  | 被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示.按钮手动复位，确认灯随之复位 | GA503-2004 4.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-6 | *消火栓和消防炮/室内消火栓系统启泵前、启泵后最不利点的静水压力.启泵后，最大设计出水量时，最不利点出水压力.启泵前、启泵后最有利点的静水压力.启泵后，最有利点1支水枪出水时的出水压力 |  | 启泵前最不利点的静水压 (≥0.07MPa;≥0.15MPa) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-7 |  |  | 启泵后最不利点的静水压力(≤1.0MPa) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-8 |  |  | 启泵后，最大设计出水量时，最不利点出水压力(符合设计要求) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 |  |  | 启泵前最有利点的静水压力(≤1.0MPa) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-10 |  |  | 启泵后最有利点的静水压力(≤1.0MPa) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-11 |  |  | 启泵后，最有利点1支水枪出水时的出水压力(≤0.5MPa) | GA503-2004 4.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-12 | 室外消火栓 |  | 阀门应启闭灵活. | GA503-2004 4.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-13 |  |  | 寒冷地区防冻措施应完好，井内应无积水 | GA503-2004 4.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-14 | 室外消火栓功能 |  | 查验设置数量、位置、抽测压力和流量； | GA836-2009 GA503-2004 5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-15 |  |  | 出口处安装压力表，打开阀门，查看出水压力； | GA836-2009 GA503-2004 5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-16 |  |  | 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时，管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10.0m.当采用低压给水系统时，室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa | GA836-2009 GA503-2004 5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-17 | 消防炮资料查验 |  | 经批准的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书、竣工图 | GB50498 -2009 8.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-18 | 阀门和管道 |  | 逐个按下各电控阀门的手动操作启停按钮，观察阀门的启闭动作及反馈信号应正常； | GB50498 -2009 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-19 |  |  | 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个遥控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作，观察各消防炮的动作及反馈信号应正常，在规定的回转范围内是否与炮塔干涉，炮塔防腐涂层是否完好； | GB50498 -2009 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-20 |  |  | 对带有直流喷雾转换功能的消防炮，还应检验其喷雾动作控制功能。 | GB50498 -2009 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-21 |  |  | 管道上试验检测口的设置位置和数量应符合设计要求 | GB50498 -2009 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 4-22 | *消火栓和消防炮/消防炮自接到启动信号至最不利点炮口喷出灭火剂的时间.启泵后，消防炮的工作压力 |  | 消防炮自接到启动信号至最不利点炮口喷出灭火剂的时间(水、泡沫≤5min;干粉≤2min) | GB50498 -2009 8.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4-23 |  |  | 启泵后，消防炮的工作压力(符合设计要求) | GA503-2004 4.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统单项评定： |  |  | A= |  | B= |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 资料查验 |  | 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图 | GB50261-2005 8.0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 报警阀组标识 |  | 应有注明系统名称和保护区域的标志牌 | GA503-2004 4.6.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 组件验收 |  | 报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀对照图纸观察检查，均应符合设计要求 | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-4 |  |  | 闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀对照图纸观察检查，均应符合设计要求 | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-5 | 报警阀组伺服状态 |  | 查看控制阀，查看锁具或信号阀及其反馈信号 | GA503-2004 5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 |  |  | 湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态 | GA503-2004 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-7 |  |  | 报警阀组压力表显示应符合设定值 | GA503-2004 4.6.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-8 | 报警阀组传动管压力表示值 |  | 配置传动管时，传动管的压力表显示应符合设定值 | GA503-2004 4.6.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-9 | 管网验收 |  | 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施，应符合设计规范及设计要求 | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-10 |  |  | 管道横向安装宜设0.002～0.005的坡度，且应坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时，可在管道低凹处加设堵头；当喷头数量大于5只时，宜装设带阀门的排水管 | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-11 |  |  | 报警阀后管网不应设置其他用途的支管或水龙头 | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-12 | 配水管喷头数 |  | 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数应符合设计文件要求. | GB50084-2001 8.0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-13 | 喷头验收 |  | 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求. | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-14 |  |  | 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采取防护措施. | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-15 |  |  | 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩. | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-16 | *自动喷水灭火系统/喷头溅水盘与顶板的距离、喷头的安装间距、与梁等障碍物的水平垂直距离、与不到顶隔断的水平垂直距离 |  | 喷头溅水盘与顶板的距离（符合设计、规范要求） | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-17 |  |  | 喷头的安装间距（符合设计、规范要求） | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-18 |  |  | 喷头与梁等障碍物的水平垂直距离（符合设计、规范要求） | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-19 |  |  | 喷头与不到顶隔断的水平垂直距离（符合设计、规范要求） | GB50261-2005 8.0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-20 | *自动喷水灭火系统/管网支、吊架间距 |  | 管网支、吊架间距（符合设计、规范要求） | GB50261-2005 8.0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-21 | 末端试水装置 |  | 末端试水装置处阀门、试水接头、压力表和排水管应正常 | GA503-2004 4.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-22 | 系统功能 |  | 水流指示器、信号阀动作后应有反馈信号显示 | GB50166-2007 8.0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 5-23 |  |  | 加速器动作后，应有反馈信号显示 | GB50166-2007 8.0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-24 |  |  | 人为操作的水幕系统，查看控制阀及压力表状态. | GB503-2005 5.6.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-25 |  |  | 当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，应联动消防水泵和雨淋阀. | GB503-2004 5.6.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-26 |  |  | 并联设置多台雨淋阀组的系统，雨淋阀控制腔的入口应设止回阀，逻辑控制关系应符合设计要求. | GA503-2004 4.6.5.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-27 | *自动喷水灭火系统/启泵后，报警阀处的系统流量、压力测试 |  | 启泵后，报警阀处的系统流量、压力测试(符合设计要求) | GB50261-2005 8.0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-28 | *自动喷水灭火系统/湿式系统在自动状态下，末端试水装置处放水，启泵前、启泵后最不利点的工作压力.水力警铃声强.自压力开关动作起至自动联动启泵的时间 |  | 湿式系统在自动状态下，末端试水装置处放水，启泵前最不利点的工作压力(≥0.05MPa) | GB503-2004 4.6.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-29 |  |  | 湿式系统在自动状态下，末端试水装置处放水，启泵后最不利点的工作压力(≥0.05MPa) | GA503-2004 4.6.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-30 |  |  | 水力警铃声强(≥70dB) | GB503-2004 4.6.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-31 |  |  | 自压力开关动作起至自动联动启泵的时间(≤30s) | GB503-2004 4.6.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-32 | *自动喷水灭火系统/干式系统在自动状态下，从末端放水起1min时，末端试水装置处工作压力.水力警铃声强.自压力开关动作起至自动联动启泵的时间 |  | 干式系统在自动状态下，从末端放水起1min时，末端试水装置处工作压力 (≥0.05MPa) | GB503-2004 4.6.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-33 |  |  | 水力警铃声强(≥70dB) | GB503-2004 4.6.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-34 |  |  | 自压力开关动作起至自动联动启泵的时间(≤30s) | GA503-2004 4.6.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-35 | *自动喷水灭火系统/预作用系统在自动状态下，火警确认后2min末端试水装置处压力.水力警铃声强.自压力开关动作起至自动联动启泵的时间 |  | 预作用系统在自动状态下，火警确认后2min末端试水装置处压力(≥0.05MPa) | GB503-2004 4.6.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-36 |  |  | 水力警铃声强(≥70dB) | GB503-2004 4.6.5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-37 |  |  | 自压力开关动作起至自动联动启泵的时间(≤30s) | GA503-2004 4.6.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-38 | *自动喷水灭火系统/雨淋系统在自动状态下，自火警确认至雨淋阀启动的时间.水力警铃声强.自压力开关动作起至自动联动启泵的时间 |  | 雨淋系统在自动状态下，自火警确认至雨淋阀启动的时间(≤DN200,15s;＞DN200,60s) | GA503-2004 4.6.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-39 |  |  | 水力警铃声强(≥70dB) | GB503-2004 4.6.5.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 5-40 |  |  | 自压力开关动作起至自动联动启泵的时间(≤30s) | GA503-2004 4.6.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5-41 | *自动喷水灭火系统/干式、预作用系统管网检漏用气压控制装置的启、停压力值应符合设计文件要求 |  | 自动喷水灭火系统/干式、预作用系统管网检漏用气压控制装置的启、停压力值应符合设计文件要求(0.03MPa~0.05MPa) | GA503-2004 4.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 8.0.13 系统工程质量验收判定条件： 系统验收合格判定应为：A＝0，且B≤2，且B＋C≤6为合格，否则为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泡沫灭火系统单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 资料查验 |  | 经批准的设计施工图、设计说明书； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-2 |  |  | 设计变更通知书、竣工图； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-3 |  |  | 系统组件和泡沫液的市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-4 |  |  | 泡沫液现场取样由具有资质的单位出具检验报告； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-5 | 组件查验 |  | 泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、泡沫产生装置、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置应符合设计要求 | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-6 | 泡沫液贮罐 |  | 罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明泡沫灭火剂的型号、配比浓度、泡沫灭火剂的有效日期和储量 | GA503-2004 4.7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-7 |  |  | 储罐的配件应齐全完好，液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态应正常 | GA503-2004 4.7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-8 |  |  | 储罐应根据环境条件采取防晒、防冻和防腐等措施. | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6-9 | 比例混合器 |  | 比例混合器阀门启闭应灵活，压力表应正常 | GA503-2004 4.7.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-10 | 泡沫产生器 |  | 泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞.泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物 | GA503-2004 4.7.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-11 | 泡沫栓 |  | 泡沫栓阀门启闭应灵活 | GA503-2004 4.7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-12 | 泡沫喷头 |  | 泡沫喷头吸气孔、发泡网不应堵塞 | GA503-2004 4.7.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-13 | 管道 |  | 管道及附件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-14 |  |  | 固定管道的支、吊架，管墩的位置、间距及牢固程度； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-15 |  |  | 管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝等的处理； | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-16 |  |  | 管道和系统组件的防腐 | GB50281-2006 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 6-17 | *泡沫灭火系统/自动联动状态下，最不利点泡沫炮、泡沫枪喷水试验时的进口压力.最不利点泡沫消火栓喷水试验时的出口压力 |  | 最不利点泡沫炮、泡沫枪喷水试验时的进口压力 （符合设计要求） | GB50281-2006 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-18 |  |  | 最不利点泡沫消火栓喷水试验时的出口压力（符合设计要求） | GB50281-2006 7.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-19 | *泡沫灭火系统/低倍数（含高背压）、中倍数泡沫产生器、比例混合器进口压力、自泵启动到最不利点开始喷泡沫的时间、湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间 |  | 泡沫灭火系统/低倍数（含高背压）、中倍数泡沫产生器、比例混合器进口压力（符合设计要求） | GB50281-2006 7.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-20 |  |  | 自泵启动到最不利点开始喷泡沫的时间（≤5min） | GB50281-2006 7.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-21 |  |  | 湿式联用系统自喷水至喷泡沫的转换时间 （按4L/s，≤3min；按8L/s，≤2min） | GB50281-2006 7.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-22 | *泡沫灭火系统/高倍数泡沫产生器、比例混合器进口压力、自接到火灾模拟信号至最不利点开始喷泡沫的时间 |  | 高倍数泡沫产生器进口压力 （符合设计要求） | GB50281-2006 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-23 |  |  | 高倍数比例混合器进口压力 （符合设计要求） | GB50281-2006 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 6-24 |  |  | 自接到火灾模拟信号至最不利点开始喷泡沫的时间 （≤1min） | GB50281-2006 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气体灭火系统单项评定： |  |  | A= |  |  |  | B= |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 资料查验 |  | 经批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单、竣工图等设计文件应齐全 | GB50263-2007 7.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-2 | 防护区 |  | 防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置应符合设计要求 | GB50263-2007 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-3 |  |  | 防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。 | GB50263-2007 7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-4 |  |  | 防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。 | GB50263-2007 7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-5 |  |  | 无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。 门窗设有密封条的防护区的泄压装置。 | GB50263-2007 7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-6 | 储存装置间 |  | 储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。 | GB50263-2005 7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-7 | *气体灭火系统/防护区的面积、容积，泄压口面积 |  | 气体灭火系统/防护区的面积、容积，泄压口面积（符合规范和设计要求） | GB50263-2007 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-8 | *气体灭火系统/防护区（储瓶间）环境温度，储存容器内的灭火剂充装量、储存压力 |  | 防护区（储瓶间）环境温度（七氟丙烷、IG541系统：防护区≥-10℃；储瓶间-10℃~50℃。高压二氧化碳系统：0℃~50℃） | GB50263-2007 7.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-9 |  |  | 灭火剂充装量、储存压力（符合规范和设计要求） | GB50263-2007 7.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-10 | 瓶组等组件 |  | 应注明灭火剂名称，储瓶应有编号，驱动装置和选择阀应有分区标志牌，选择阀手动启闭应灵活。 | GA503-2004 4.8.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-11 | 称重装置 |  | 储瓶的称重装置应正常，并应有原始重量标记 | GA503-2004 4.8.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-12 |  |  | 二氧化碳储瓶及储罐， 应在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号 | GA503-2004 4.8.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-13 | 制冷装置 |  | 低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力应符合设定值. | GA503-2004 4.8.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-14 | 灭火剂储存装置 |  | 泄压装置的泄压方向不应朝向操作面.低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外 | GB50263-2007 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-15 | 阀驱动装置 |  | 阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式应符合设计要求 | GB50263-2007 7.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-16 | 设备和灭火剂输送管道 |  | 驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志. | GB50263-2007 7.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-17 |  |  | 驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护罩. | GB50263-2007 7.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-18 | 灭火剂输送管道及支吊架 |  | 采用螺纹连接时，安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹；采用法兰连接时，不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2 且保有不少于2条外露螺纹。 | GB50263-2007 7.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-19 |  |  | 公称直径大于或等于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设1 个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架 | GB50263-2007 7.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-20 | *气体灭火系统/支吊架安装间距、防晃支架与末端喷嘴的水平间距 |  | 支吊架安装间距（符合规范要求） | GB50263-2007 7.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-21 |  |  | 防晃支架与末端喷嘴的水平间距（≤500mm） | GB50263-2007 7.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 7-22 | 喷嘴 |  | 喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，应符合设计要求； | GB50263-2005 7.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-23 |  |  | 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴，其连接管管端螺纹不应露出吊顶；安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴，其装饰罩应紧贴吊顶 | GB50263-2005 7.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-24 | 系统控制与功能 |  | 自动、手动转换功能应正常，无论装置处于自动或手动状态，手动操作启动均应有效. | GA503-2004 4.8.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-25 |  |  | 系统功能验收时，应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验，并合格 | GB50263-2007 7.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-26 |  |  | 系统功能验收时，应对主、备用电源进行切换试验，并合格 | GB50263-2007 7.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7-27 | *气体灭火系统/系统功能验收时，在自动状态下,进行“模拟喷气试验”,自复合火警信号输出至气体释放灯动作时的延时时间 |  | 系统功能验收时，在自动状态下,进行“模拟喷气试验”,自复合火警信号输出至气体释放灯动作时的延时时间（≤30s） | GB50263-2007 7.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机械加压送风系统单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 资料查验 |  | 查验设计变更通知书和竣工图，位置、数量、规格应符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 8-2 |  |  | 管道材质应符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 8-3 | 控制柜 |  | 应有注明系统名称和编号的标志 | GA503-2004 4.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 8-4 |  |  | 仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠 | GA503-2004 4.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 8-5 |  |  | 应有手动、自动切换装置 | GA503-2004 4.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 8-6 | 风机 |  | 应有注明系统名称和编号的标志 | GA503-2004 4.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 8-7 |  |  | 传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好 | GA503-2004 4.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 8-8 |  |  | 启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响 | GA503-2004 4.9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 8-9 | 送风阀 |  | 安装牢固，开启与复位操作应灵活可靠，（手动关闭或开启操作力应不大于70N）关闭时应严密 | GA503-2004 4.9.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 8-10 | 系统功能 |  | 应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 | GA503-2004 4.9.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 8-11 | *机械加压送风系统/自动联动后，机械加压送风系统启动时间，防烟楼梯间、前室、合用前室的余压值,送风口风速 |  | 自动联动后，机械加压送风系统启动时间（≤60s） | GA503-2004 5.9.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 8-12 |  |  | 防烟楼梯间的余压值（40Pa～50Pa） | GA503-2004 4.9.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 8-13 |  |  | 前室、合用前室的余压值（25Pa~30Pa） | GA503-2004 4.9.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 8-14 |  |  | 送风口风速（≤7m/s） | GA503-2004 4.9.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机械排烟系统单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | 资料查验 |  | 查看防排烟风机、排烟阀、送风阀、风口的设置位置和数量符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 9-2 | 控制柜 |  | 应有注明系统名称和编号的标志 | GA503-2004 4.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 9-3 |  |  | 仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠 | GA503-2004 4.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-4 |  |  | 应有手动、自动切换装置 | GA503-2004 4.10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 9-5 | 风机 |  | 应有注明系统名称和编号的标志 | GA503-2004 4.10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-6 |  |  | 传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好 | GA503-2004 4.10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-7 |  |  | 启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响 | GA503-2004 4.10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-8 | 排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗功能 |  | 安装牢固，开启与复位操作应灵活可靠，（手动关闭或开启操作力应不大于70N）关闭时应严密，反馈信号应正确 | GA503-2004 4.10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-9 | 系统功能 |  | 应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机 | GA503-2004 4.10.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 9-10 |  |  | 当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态 | GA503-2004 4.10.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 9-11 |  |  | 电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能 | GA503-2004 4.10.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 9-12 | *机械排烟系统/在自动联动后，机械排烟系统启动时间，排烟口风速、机械排烟风量 |  | 在自动联动后，机械排烟系统启动时间（≤60s） | GA503-2004 5.10.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 9-13 |  |  | 排烟口风速（≤10m/s） | GA503-2004 4.10.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 9-14 |  |  | 机械排烟风量（符合设计要求） | GA503-2004 4.10.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 应急照明和疏散指示标志单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 基本规定 |  | 查看设置位置、数量、形式符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 10-2 | 应急照明 |  | 应牢固、无遮挡，状态指示灯正常 | GA503-2004 4.11.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 10-3 | 疏散指示标志 |  | 应牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确清晰 | GA503-2004 4.11.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 10-4 | *应急照明和疏散指示标志/切断正常供电电源，达到规定的应急工作状态持续时间时，疏散通道最不利点处的照度、火灾时仍需坚持工作的房间工作面的照度，灯光疏散指示标志前通道地面中心的照度 |  | 切断正常供电电源，达到规定的应急工作状态持续时间时，疏散通道最不利点处的照度(地上：0.5lx、地下：5.0lx） | GA503-2004 4.11.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 10-5 |  |  | 切断正常供电电源，达到规定的应急工作状态持续时间时，火灾时仍需坚持工作的房间工作面的照度（≥正常照度或≥300lx） | GA503-2004 4.11.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 10-6 |  |  | 切断正常供电电源，达到规定的应急工作状态持续时间时，灯光疏散指示标志前通道地面中心的照度（1.0lx） | GA503-2004 4.11.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急广播系统单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 基本规定 |  | 查看设置位置、核对同区域数量符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 11-2 | 系统组件 |  | 外观质量、安装牢固程度应正常、表面不应有破损 | GB50166-2007 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 11-3 |  |  | 仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活 | GA503-2004 4.12.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-4 |  |  | 监听功能正常 | GA503-2004 4.12.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-5 |  |  | 应能用话筒播音 | GA503-2004 4.12.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-6 | 火灾应急广播切换功能 |  | 对所有广播分区进行选区广播，对共用扬声器进行强行切换； | GB50166-2007 5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-7 |  |  | 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验； | GB50166-2007 5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-8 |  |  | 检查应急广播的逻辑工作和联动功能； | GB50166-2007 5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-9 | *应急广播系统/自动联动启动后，应急广播系统启动时间.最不利点处的环境噪音及预录火警疏散语音广播的声压级 |  | 自动联动启动后，应急广播系统启动时间（符合设计要求） | GB50166-2007 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 11-10 |  |  | 最不利点处的环境噪音及预录火警疏散语音广播的声压级（60dB~115dB，环境噪音≥60dB时，＞环境噪音15dB） | GA503-2004 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消防专用电话单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 资料查验 |  | 查看设置位置、核对同区域数量符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 12-2 | 基本规定 |  | 检查群呼、录音等功能，各项功能均应符合要求 | GB50166-2007 5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 12-3 | 系统功能 |  | 在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 | GB50166-2007 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 12-4 | 外线电话 |  | 消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话 | GB50166-2007 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 12-5 |  |  | 外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话，语音应清晰 | GA503-2004 4.13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防火分隔设施单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 13-1 | 资料查验 |  | 防火门的设置类型、位置应符合设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 13-2 |  |  | 同区域设置数量、开启方向应符合设计文件要求 | GA503-2004 4.14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-3 | 防火门 |  | 组件齐全完好，应启闭灵活、关闭严密 | GA503-2004 4.14.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-4 |  |  | 电动常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号 | GA503-2004 4.14.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-5 |  |  | 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统 | GA503-2004 4.14.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-6 | 资料查验 |  | 防火卷帘的设置类型、位置应符合设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 13-7 | 防火卷帘 |  | 组件应齐全完好，紧固件应无松动现象 | GA503-2004 4.14.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-8 |  |  | 安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8 米处停止.另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号 | GA503-2004 4.14.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-9 |  |  | 仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号 | GA503-2004 4.14.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-10 | *消防分隔设施/疏散通道防火卷帘在自动联动后，防火卷帘的动作时间.半降距地高度.运行的平均噪声.垂直卷帘电动运行速度 |  | 疏散通道防火卷帘在自动联动后，防火卷帘的动作时间（符合设计要求） | GA503-2004 4.14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-11 |  |  | 半降距地高度（≥1.8m±0.09m） | GA503-2004 4.14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 13-12 |  |  | 运行的平均噪声（距帘面1m、高1.5m处≤85dB） | GB14102-2005 6.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-13 |  |  | 垂直卷帘电动运行速度（2 m/min～7.5m/min） | GB14102-2005 6.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-14 | 防火阀 |  | 查看设置位置符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-15 |  |  | 应完好无损，开启与复位应灵活可靠，关闭时应严密 | GA503-2004 4.14.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 13-16 |  |  | 应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号 | GA503-2004 4.14.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防电梯单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 14-1 | 资料查验 |  | 查看设置位置、数量符合消防技术标准和消防设计文件要求 | GA836-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 14-2 | 轿厢对讲电话 |  | 轿厢内的专用对讲电话应正常 | GA503-2004 4.15.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 14-3 | 装修材料 |  | 轿厢内装修材料应为不燃材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 14-4 | 控制功能 |  | 首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护，当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，并接收反馈信号。此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制 | GA503-2004 4.15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 14-5 | *消防电梯/现场手动、远程手动、自动联动迫降后，消防电梯从首层到顶层的运行时间 |  | 消防电梯现场手动迫降后，从首层到顶层的运行时间（≤60s） | GA503-2004 4.15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 14-6 |  |  | 消防电梯远程手动迫降后，从首层到顶层的运行时间（≤60s） | GA503-2004 4.15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 14-7 |  |  | 消防电梯自动联动迫降后，从首层到顶层的运行时间（≤60s） | GA503-2004 4.15.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 6.2.3 子项抽查中，出现A类不合格项的，评定为不合格； 6.3.2 所有子项评定合格，且满足下列条件的，单项评定为合格，否则为不合格： a）B类不合格项不大于4处； b）C类不合格项不大于8处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 灭火器单项评定： |  |  | A= | B= |  |  |  |  | C= |  |  | 单项 |  |  |  |  |  |  |
| 15-1 | 资料查验 |  | 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求 | GB50444-2008 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 15-2 | 相容性 |  | 在同一灭火器配置单元内，采用不同类型灭火器时，其灭火剂应能相容 | GB50444-2008 4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 15-3 | 灭火器 |  | 应在有效期内使用，经过维修的应有维修标志，报废年限应符合规范 | GA503-2004 4.16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 15-4 |  |  | 筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件应齐全完好.灭火器型号标识应清晰、完整 | GA503-2004 4.16.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |
| 15-5 |  |  | 压力表指针应在绿色区域范围内 | GA503-2004 4.16.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 单项评定规则 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 4.3.2 灭火器配置验收的判定规则应符合下列要求； 合格判定条件应为：A=0，且B≤1，且B＋C≤4，否则为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评定规则 |  | 6.4 综合评定《建设工程消防验收评定规则》GA836-2009 消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的，应综合评定为消防验收合格；不符合其中任意一项的，综合评定为消防验收不合格： a）建设工程消防验收的资料审查为合格； b）建设工程的所有单项均评定为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

使 用 说 明

1、 封面

1）报告“CMA章”应加盖在封面左上角。

2）消检“报告编号”规则：前四位用四个大写拼音首字母表示本单位名称（需报北京消防协会备案，如有冲突另行协商）；后四位是本单位检测报告的年度排序数，0001~9999应为连续自然数。

3）报告的“项目名称”即该建（构）筑物的名称，应与建审、验收或备案等法律文书的称谓相同。

4）报告的“委托单位”应为维保检测机构的第一合同相对人。

5）报告的“编制日期”应为维保检测机构的技术负责人（授权签字人）签发此报告的日期。

6）报告的“编制单位”即本维保检测机构营业执照的法定名称。

7）说明中所述之外的其他内容为固定格式，一般应不做变更，以下相同。

8）盖章规则：此页仅盖骑缝章（公章和检测专用章，红色印记应涵盖报告全册），位置在长边的1/3和2/3处，此页压盖的印记占印章直径1/10~1/8。

2、项目概况

1）如因故缺少建审、验收、备案文号等信息，应在相应栏中填“/”，并在“备注说明”栏中做缺失原因的简要说明。

2）项目中的各参加单位信息、项目参数都应与此项目的法律文书所述一致。

3）报告中的“检测范围”即本次检测合同中约定的范围（可以是所依据竣工图的轴线坐标区间、消防子系统划分或其组合，但应符合GA836-2009中的要求： a) 与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔； b) 局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求； c) 消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求；

4）报告中的“检测面积”即检测范围所涵盖的面积。

5）报告中的“使用性质”、“建筑类别”、“检测类别”均应与此项目的法律文书所述一致。

6）此页为报告页码排序的起始页，整个报告页码应连续。

7）盖章规则，在本公司名称处加盖检测专用章。

3、声明

1）报告中“检测机构地址”、“电子邮件”、“联系人”、“电话”、“传真”、“电子邮件地址”等项应与在北京消防协会备案登记的地址相一致。

2）报告中的“授权签字人”项应为授权签字人亲笔签名（全报告同）。日期栏填写签字日期。

3）盖章规则：在本公司称谓处加盖公章。

使 用 说 明

4、报告结论

1）此模板是依据GA503-2004的子系统划分规则，如果在实际维保检测时涉及模板中未涵盖的单项，应在“其他系统”栏中增加相应内容；此规则同样适用于图纸资料依据和检测设备。

2）检测实施前必须查阅有效的设计文件、竣工图、说明书等资料，并注明所依据的图纸编号、设计文件版本号等。

3）选中时应在报告中的选择框“□”内填“√”，未选中时应填“×”，不得空置。

4）报告中“批准：”后应为技术负责人（授权签字人）亲笔签名。

5）结论中“A=、B=、C=”重要程度栏后分别填写检测报告中各单项对应重要程度的汇总数。

6）盖章规则：在“综合结论”栏末尾加盖检测专用章。

5、检测报告

1）定义（GA836-2009） 子项：组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、防火门等； 单项：由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如火灾自动报警系统；防排烟系统等；

2）报告中所列共15个单项（子系统），其中如有本检测项目中未涉及的单项可将整个单项删除；如有未涵盖的单项（如干粉灭火系统等）应依据相应规范做出增补。

3）单项中的子项如在本检测项目中未涉及到，应在其后对应的栏目中填“/”，但不允许删除任何子项；如有未涵盖的，认为有必要增加又有规范依据的子项，可在该单项内同类子项后做相应增加，并在原序号后加“补”n（n=自然数）；

4）数量栏中涉及管路、线路等情况时，可按楼层（防火分区）、竖管、回路数量确定，单位也应随之改变。

5）报告中“检查结果”栏中如果为非单个数据，应按“最小值~最大值”的方式列出；非数值类结果应描述明确，包含多个结果时应分别描述。

6）单项评定按各子系统的评定规则，综合评定按GA836-2009的评定规则。