记录编号：****（2015）DJJL****

北京市电气防火检测原始记录

（2015版）

项目名称：

委托单位：

记录日期：

项目负责：

编制单位：  北京****有限公司

| 建 筑 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  |  |  | 建审文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑地址 |  |  |  |  |  | 验收/备案文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | ㎡ | 建筑高度 |  |  |  |  | m | 地上 |  |  |  |  |  | 层 | 地下 |  |  | 层 |
| 检测周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ |
| 使用性质 |  |  | □ | 公共娱乐场所 |  |  | □ | 宾馆/酒店 |  |  |  |  | □ |  | 商/市场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 车库 |  |  | □ | 办公 |  |  |  |  | □ |  | 居住类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 医院 |  |  | □ | 学校 |  |  |  |  | □ |  | 施工现场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类别 |  |  | □ | 一类高层 |  |  | □ | 二类高层 |  |  |  |  | □ |  | 工业建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 地下建筑 |  |  | □ | 仓库 |  |  |  |  | □ |  | 单/多层民用建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电等级 |  |  | □ | 一级负荷 |  |  | □ | 二级负荷 |  |  |  |  | □ |  | 三级负荷 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 |  |  | □ | 竣工验收 |  |  | □ | 年度检测 |  |  |  |  | □ |  | 复检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 变配电装置 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 低压配电线路 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 照明装置和一般低压用电设备 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地和等电位联接 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5 | □ | 特殊场所 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 6 | □ | 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 符合项 |  |  |  |  |  |  | 不符合项 |  |  |  |  |  |
| 设计审核意见书、图纸、设计说明、设计变更等文件资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测要求 |  |  | 电气防火检测相关应在电气设备和线路经过1h以上时间的有载运行，进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1 ℃/h后进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-1-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-1、变配电装置/变压器一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010第4.1.1条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙应实施防火封堵； |  |  |  |  |
|  |  | 2、变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的孔洞部位应实施防火封堵； |  |  |  |  |
|  |  | 3、变压器室通往其他配电装置的电缆构筑物的开孔部位应实施防火封堵； |  |  |  |  |
|  |  | 4、变压器室内不应堆放可燃物及杂物； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                          记录员：                            检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-1-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（油浸式） 1-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-2、变配电装置/油浸式变压器的次级相电流、中性线电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 g）、h）条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、中性线电流不得超过低压绕组额定电流真有效值的25%，且一相电流在满载时不 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超过额定电流值； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、中性线电流真有效值应不大于低压绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流A） |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  | N相 |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（油浸式） 1-2-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流A） |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  | N相 |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（干式） 1-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-2、变配电装置/干式变压器的次级相电流、中性线电流有效值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 g）、h）条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、中性线电流不得超过低压绕组额定电流真有效值的25%，且一相电流在满载时不 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 超过额定电流值； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、中性线电流真有效值应不大于低压绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流A） |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  | N相 |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                      记录(干式) 1-2-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流A） |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  | N相 |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（油浸式） 1-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-3、变配电装置/油浸式变压器的次级电压 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 f）条 |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、10KV及以下三相供电的电压允许偏差为额定值的±7%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、220V单相供电的电压允许偏差为额定值的﹢7%. |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% |  |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | AB相 |  | AC相 | BC相 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                  记录（油浸式） 1-3-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | AB相 |  | AC相 | BC相 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（干式） 1-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-3、变配电装置/干式变压器的次级电压 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 f）条 |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、10KV及以下三相供电的电压允许偏差为额定值的±7%； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、220V单相供电的电压允许偏差为额定值的﹢7%. |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% |  |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | AB相 |  | AC相 | BC相 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                  记录（干式） 1-3-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | AB相 |  | AC相 | BC相 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（油浸式） 1-4-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-4、变配电装置/油浸式变压器电气连接点（含端子）、引线接点、电缆终端头的温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 升值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 b）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 高压部分不应超过规定的数值；低压部分不应超过规定数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 连接点 |  |  | 引线接点 |  | 电缆终端头 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温升（K） | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                  记录（油浸式） 1-4-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 连接点 |  |  | 引线接点 |  | 电缆终端头 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温升（K） | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                   记录（干式） 1-4-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-4、变配电装置/干式变压器电气连接点（含端子）、引线接点、电缆终端头的温升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 b）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 高压部分不应超过规定的数值；低压部分不应超过规定数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 连接点 |  |  | 引线接点 |  | 电缆终端头 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温升（K） | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                  记录（干式） 1-4-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电压V） |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 连接点 |  |  | 引线接点 |  | 电缆终端头 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温升（K） | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录1-5-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-5、变配电装置/油浸、干式变压器室内环境温度，油浸式变压器顶层油温、干式变 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压器最高温度. |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.1.3 a）、c)条、第4.2.2 b）条 |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、测试环境温度，油浸式变压器室温不宜超过45℃； |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、测量变压器顶层油温，一般不宜超过 85℃； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、干式变压器的最高允许温度不应超过规定的最高允许温度值。 |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（温度℃） |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 油浸变压器顶层油温（℃） |  | 干式变压器最高温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录1-5-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（温度℃） |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 油浸变压器顶层油温（℃） |  | 干式变压器最高温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-6-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-6、变配电装置/干式变压器直观检查项 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、变压器室内不应堆放可燃物及杂物； |  |  |  |  |
|  |  | 2、变压器与低压配电柜并列安装时其外壳的防护等级不低于IP3X；分列安装时其外 |  |  |  |  |
|  |  | 壳的防护等级不低于IP2X； |  |  |  |  |
|  |  | 3、套管、绝缘子外部无破损、裂纹及严重积污； |  |  |  |  |
|  |  | 4、铁芯、套管表面无火花放电痕迹； |  |  |  |  |
|  |  | 5、变压器引线接头、电缆、母线应无过热及火花放电痕迹； |  |  |  |  |
|  |  | 6、变压器声响正常； |  |  |  |  |
|  |  | 7、冷却装置运行应正常 |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-6-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-7-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-7、低压配电装置/一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.4.1、5.5.2.7条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、绝缘导线穿越金属构件时，应有不被损伤的保护措施； |  |  |  |  |
|  |  | 2、同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全； |  |  |  |  |
|  |  | 3、金属外壳、框架应接零(PEN)或接地(PE)，连接应牢固，要有防松动的装置； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-7-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-8-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-8、低压配电装置/直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.4.2条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、配电柜、箱内导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤痕迹； |  |  |  |  |
|  |  | 2、灭弧装置，如火弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损； |  |  |  |  |
|  |  | 3、测量、计量仪表指示应正常； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-8-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-9-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-9、低压配电装置/母线的连接点、分支接点、电缆终端头的温升值、接线端子的温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 升值、断路器同相上下端子的相对温差值. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010第4.4.3 a、b）、第5.5.3 c)条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度，允许温升值应不大于规范的规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度，允许温升值应不大于规范的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、测量柜、屏、台、箱（盘）内母排连接、分支点，开关电器接线端子的温度，其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许温度应符合规定要求。同相上下端子的相对温差值，宜小于10℃; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 |  |  | 设备编号 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  |  |  | 抽样比例 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 抽检数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  | 引用公式 |  |  |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 温度℃/温升值（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断路器上下端子 相对温差值℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线 连接点 |  |  | 分支 接点 |  | 电缆 终端头 |  |  |  | 接线 端子 |  | A 温差值 |  |  | B 温差值 |  |  | C 温差值 |  |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-9-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 |  |  | 设备编号 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 温度℃/温升值（K） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断路器上下端子 相对温差值℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 母线 连接点 |  |  | 分支 接点 |  | 电缆 终端头 |  |  | 接线 端子 |  | A 温差值 |  | B 温差值 |  |  | C 温差值 |  |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-10-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-10、低压配电装置/相线上的电流，中性线（N 线）、保护地线（PE 线）上的异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流，回路漏电电流值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第4.4.3. c)条、第5.5.3.a)条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、测量中性线（N线）和保护地线（PE线）的异常电流； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、测量各分支回路的相线电流； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、测量配电回路各相相线电流、中性线（N线）和保护地线（PE线）电流；测量频 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 繁故障或绝缘不良回路的漏电电流值，排除绝缘水平降低的潜在危险； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 漏电流测试仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 配电箱（柜）30% |  |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 相线上（电流A） |  |  |  | N线（A） | PE线（A） |  | 回路漏 电电流 （mA） |  |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  |  |  |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-10-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漏电流测试仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 相线上（电流A） |  |  |  | N线（A） | PE线（A） |  | 回路漏电电流（mA） |  |
|  |  |  | A相 | B相 |  | C相 |  |  |  |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-11-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-11、低压配电装置/导线与导线，导线与设备、器具的连接直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010第 5.3.1.2、5.5.2.2、5.5.1.2条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、截面在2.5mm²及以下的多股铜芯线，应先将芯线拧紧搪锡或压接端子后再与设备； |  |  |  |  |
|  |  | 器具的端子连接； |  |  |  |  |
|  |  | 2、截面大于2.5mm²的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，应将芯线端部拧紧搪 |  |  |  |  |
|  |  | 锡压接端子后再与设备或器具的端子连接； |  |  |  |  |
|  |  | 3、导线与接线端子连接的根部绝缘应良好，对裸露线芯应采用绝缘带严密包缠； |  |  |  |  |
|  |  | 4、低压断路器的整定值电流与导体截面相匹配，动作可靠； |  |  |  |  |
|  |  | 5、电源线应接在电器固定触头端，不应反接在可动触头端，且电器不得上下倒置安 |  |  |  |  |
|  |  | 装； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 游标卡尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-11-[     ]

| 仪器设备 |  | 游标卡尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-12-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-12、低压配电装置/配电箱（盘）和开关箱与可燃物的距离 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.5.2.7 c）条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、配电箱（盘）和开关箱周边0.3米内，不应有可燃物； |  |  |  |  |
|  |  | 2、箱门操作方便，不得被它物遮挡； |  |  |  |  |
|  |  | 3、箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-12-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-13-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-13、低压配电装置/低压电器直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第 5.5.2.7条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、配电柜、箱必须采用不燃材料制作； |  |  |  |  |
|  |  | 2、开关动作灵活可靠，接触良好，触头无烧蚀现象； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-13-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-14-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 1-14、低压配电装置/电动机一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.2.1.4条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 电气元器件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化锈蚀等现象； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 1-14-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-1-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-1、低压配电线路/电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距；电线、电缆室内水平直 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷时至地面的距离；电缆与热力管道、热力设备之间的净距； |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》 DB11/065-2010 第5.1.3条、第5.1.4条、第5.6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,宜敷设在热水管、蒸汽管的下面。平行敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在热水管、蒸汽管下面的相互间的净距，分别不宜小于 0.2m和 0.5m； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、当电线管敷设在热水管、蒸汽管的下面有困难时,平行敷设在热水管、蒸汽管上面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 的相互间的净距，分别不宜小于0.3m和1m； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、电线管与热水管、蒸汽管上或下的交叉净距，分别不宜小于 0.1m和 0.3m； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、当电线管敷设在热水管、蒸汽管的下或上面的相互间的净距，都不能满足上述要 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 求时，应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管道其净距可减至 0.2m； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、电线管不应与可燃气体及易燃、可燃液体管道相互接近敷设； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、电线管与除热水管、蒸汽管、水管及 e)款所涉及管道以外的其它管道平行、交叉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净距不应小于0.1m和0.05m； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、电线、电缆在室内直敷时，水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低于1.8m的部分应穿管保护； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、电缆构筑物中的电缆与热力管道、热力设备之间的净距，平行时不应小于1.0m, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交叉时不应小于0.5m； |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% |  | 抽检数量 |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距（m） |  | 电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离（m） |  | 电缆与热力管道、热力设备之间的净距（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-1-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  | - - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电线管与有保温措施的蒸汽管道间净距（m） |  | 电线、电缆室内水平直敷时至地面的距离（m） |  | 电缆与热力管道、热力设备之间的净距（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-2、低压配电线路/电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.1.5条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值不应低于0.5（MΩ）； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 兆欧表 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 10% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-2-[     ]

| 仪器设备 |  | 兆欧表 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-3、低压配电线路/装饰工程配线要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.2.1.7 d条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属导管保护，若受装饰构造条件限制局部不 |  |  |  |  |
|  |  | 能穿金属管时，必须采用金属软管，其长度不宜大于2m,导线不得裸露； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 | - - |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 10% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-3-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-4-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-4、低压配电线路/导线连接头、导线与设备或器具接线端子的温度，插头、插座和 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关各端子处,在负荷状态下的温升值； |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.3.2a）条、第5.4.2b)条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、测量导线接头、导线与设备或器具接线端子的温度，其最高允许温度应符合规定； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、测量插头、插座和开关各端子处的温升值，其在负荷状态下不得超过45K； |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100以下20%； |  | 抽检数量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100以上30% |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  | 引用公式 |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 导线连接头、导线与设备或器具接线端子温度（℃） |  | 插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-4-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 对湿度%： |  | 引用公式 |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 导线连接头、导线与设备或器具接线端子温度（℃） |  | 插头、插座和开关各端子处,在负荷状态下的温升值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-5-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-5、低压配电线路/低压电器一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.5.1.1 b条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 柜、屏、台、箱（盘）的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地（PE）或接零（PEN）； |  |  |  |  |
|  |  | 装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编制铜线不应断裂松脱； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-5-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-6-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-6、低压配电线路/回路漏电电流值. |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.5.3 a)条 |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 测量配电回路-频繁故障或绝缘不良回路的漏电电流值，排除绝缘水平降低的潜在 |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险； |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
|  |  | 漏电流测试仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 5以下100%，5以 |  | 抽检数量 |  |
|  |  |  |  | 上30%但不低于5 |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流mA） |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | （L1、L2、L3、N）： |  | （ L、N）: |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-6-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳形电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 漏电流测试仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（电流mA） |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | （L1、L2、L3、N）： |  | （ L、N）: |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-7-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-7、低压配电线路/电力电缆线路一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.6.2.5条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 电缆沟内应无杂物，无积水、渗水现象； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-7-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-8-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-8、低压配电线路/电力电缆的表面温升、绝缘表面温度，终端和接头外表面温升； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.6.4.2 a)条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 检查电缆及电缆终端的外表最高允许温升应符合规定；电缆终端和接头的温度场分布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常，无局部过热现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 配电室100% |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电缆表面温升 |  |  | 绝缘表面温度（℃） | 终端和接头外表面温升 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  |  | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-8-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电缆表面温升 |  |  | 绝缘表面温度（℃） | 终端和接头外表面温升 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  |  | 温度（℃） |  | 温升（K） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-9-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-9、低压配电线路/电缆防火与阻燃一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.6.6.1条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、电缆穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵 |  |  |  |  |
|  |  | 料密实封堵； |  |  |  |  |
|  |  | 2、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求的位置，应有防火隔堵措 |  |  |  |  |
|  |  | 施； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-9-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-10-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 2-10、低压配电线路/公共娱乐场所直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第 F.2.2.2 条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒 |  |  |  |  |
|  |  | 内压接； |  |  |  |  |
|  |  | 2、建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线。当有可燃物时必须穿金属管保 |  |  |  |  |
|  |  | 护。若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管，导线不得裸露。无可燃 |  |  |  |  |
|  |  | 物时可穿难燃型刚性塑料管保护； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 2-10-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-1-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-1、低压配电线路/潮湿场所保护型插座的安装高度 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第5.4.1 c）条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 潮湿场所应采用密封型并带保护接地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（高度m） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-1-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（高度m） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-2、照明装置和一般低压配电线路/插座开关直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第 5.4.1 k条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、开关、插座安在可燃物上或靠近可燃物的插座（开关）均采取隔热、散热等保护 |  |  |  |  |
|  |  | 措施； |  |  |  |  |
|  |  | 2、多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，其软缆或软线的截面积，应 |  |  |  |  |
|  |  | 与插座额定值匹配，绝缘无磨损，导线无外露现象，其长度不宜超过2m； |  |  |  |  |
|  |  | 3、多功能移动插座应具有保护接地线(PE线) ； |  |  |  |  |
|  |  | 4、多功能移动插座不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖 ； |  |  |  |  |
|  |  | 5、多功能移动插座不应串接使用 ； |  |  |  |  |
|  |  | 6、多功能移动插座不应超负荷使用； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 20% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-2-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-3、照明装置和一般低压配电线路/照明装置一般要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.1.1.1-3条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、变电所内，高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具； |  |  |  |  |
|  |  | 2、靠近可燃材料的灯具，均采取隔热、散热等保护措施； |  |  |  |  |
|  |  | 3、库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品，其垂直下方与储存物水平间距不应小于 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5m，不应设置移动式照明工具； |  |  |  |  |
|  |  | 4、灯具各部件应无松动、脱落和损坏； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-3-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-4-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-4、照明装置和一般低压配电线路/照明装置直观检查 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.1.2.5-6条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、灯管应采用专用的绝缘支架固定牢靠。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最 |  |  |  |  |
|  |  | 小距离不宜小于20mm； |  |  |  |  |
|  |  | 2、霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面距离不应小于20mm霓虹灯高 |  |  |  |  |
|  |  | 压导线应采用高压绝缘线；高压导线相互间、高压导线与敷设面之间的距离均不应小 |  |  |  |  |
|  |  | 于50mm； |  |  |  |  |
|  |  | 3、高压导线穿越建筑物时，应穿双层玻璃管加强绝缘，玻璃管两端须露出建筑物两 |  |  |  |  |
|  |  | 侧，长度各为 50mm〜80mm； |  |  |  |  |
|  |  | 4、霓虹灯专用变压器不应安装在可燃构件上，不得靠近可燃物； |  |  |  |  |
|  |  | 5、变压器间的净距离不应小于100mm； |  |  |  |  |
|  |  | 6、灯管的电极与导体的距离不应小于100mm，并应安装在绝缘材料上； |  |  |  |  |
|  |  | 7、彩灯线路应采用绝缘铜线，导线的最小截面除应满足载流量要求外，不应小于2.5 |  |  |  |  |
|  |  | mm²，灯头线 不应小于1. 0 mm²； |  |  |  |  |
|  |  | 8、彩灯电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关和熔断器保护，导线的支持 |  |  |  |  |
|  |  | 物应安装牢固； |  |  |  |  |
|  |  | 9、悬挂式彩灯应采用防水灯头，灯头线与干线连接应牢固，绝缘包扎紧密。彩灯导 |  |  |  |  |
|  |  | 线应采用橡胶软铜导线，截面不应小于4.0 m²。垂直敷设时，对地面的距离不应小于 |  |  |  |  |
|  |  | 3.0m； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 20% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-4-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-5-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-5、照明装置和一般低压配电线路/照明装置仪器检测项 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第 6.1.3.2条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 霓虹灯专用变压器外壳温度，当环境温度为40°C时，其最大允许温升为50K； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  | 引用公式 | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-5-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  | 引用公式 | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（功能及数据） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-6-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-6、照明装置和一般低压用电设备/照明灯具与可燃物的距离，电热器具与可燃物距 |  |  |  |  |  |
|  |  | 离 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.1.2.3条、6.4.1.1 b)条 |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定： |  |  |  |  |  |
|  |  | a）普通灯具不应小于0.3m； |  |  |  |  |  |
|  |  | b）高温灯具（聚光灯、碘钨灯等）不应小于0.5m； |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于0.5m； |  |  |  |  |  |
|  |  | d）当容量为100W～500W的灯具不应小于0.5m； |  |  |  |  |  |
|  |  | e）当容量为500W～2000W的灯具不应小于0.7m； |  |  |  |  |  |
|  |  | f）当容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m； |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、电热器具周围0.5m以内不应放置可燃物。 |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 照明灯具与可燃物距离（m） |  | 电热器具与可燃物距离（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-6-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 照明灯具与可燃物距离（m） |  | 照明灯具与可燃物距离（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-7-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-7、照明装置和一般低压用电设备/荧光灯电感镇流器、电子镇流器外壳的温度. |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.1.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 荧光灯电感镇流器外壳的最高允许温度不应超过给定tw值，如没有标tw值时，其最 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高允许温度不应超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃；电子镇流器外壳的最高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 允许温度不应超过tc值，如没有标注tc值时，其最高允许温度不应超过 50℃。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 30% |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 荧光灯电感镇流器tw值 | 荧光灯电感镇流器外壳温度（℃） |  | 电子镇流器tc值 |  | 电子镇流器外壳温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-7-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 荧光灯电感镇流器tw值 | 荧光灯电感镇流器外壳温度（℃） |  | 电子镇流器tc值 |  | 电子镇流器外壳温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-8-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-8、照明装置和一般低压用电设备/电动机与其它低压带电体，电动机与可燃物的距 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离 ，空调器与可燃物距离. |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.2.1.1条、第6.5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、空调器不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m； |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% |  |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电动机与其它低压带电体（m） |  | 电动机与可燃物的距离（m） | 空调器与可燃物距离（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-8-[     ]

| 仪器设备 |  | 钢卷尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电动机与其它低压带电体（m） |  | 电动机与其它低压带电体（m） | 照明灯具与可燃物距离（m） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-9-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-9、照明装置和一般低压用电设备/电动机接线端子的温度，滑动、滚动轴承温度. |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.2.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 测量滑动轴承温度不应超过80℃，滚动轴承温度不应超过100℃； |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外测温仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电动机接线端子的温度（℃） |  | 滑动、滚动轴承温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-9-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外测温仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电动机接线端子的温度（℃） |  | 滑动、滚动轴承温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-10-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-10、照明装置和一般低压用电设备/整流设备的工作电压、电流的真有效值、中性线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电流谐波含量； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.3.1.1、8.4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 整流器的交流电压不应大于额定电压的±10%；整流器工作电流不应超过额定电流，即 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应过负荷运行； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 |  |  | 设备编号 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率分析仪 |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  |  |  | 抽样比例 |  |  | 30% |  |  |  |  | 抽检数量 |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测 结论 |
|  |  |  | 整流设备的工作电压真有效值（V） |  |  |  | 整流设备的工作电流真有效值（A） |  |  |  | 中性线电流（A） | 中性线电流谐波含量（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB相 | AC相 |  | BC相 | A相 |  | B相 | C相 |  | 3次 |  | 5次 | 7次 | 9次 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-10-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 |  |  | 设备编号 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  | 设备状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功率分析仪 |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测 结论 |
|  |  |  | 整流设备的工作电压真有效值（V） |  |  |  | 整流设备的工作电流真有效值（A） |  |  |  | 中性线电流（A） | 中性线电流谐波含量（%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB相 | AC相 |  | BC相 | A相 |  | B相 | C相 |  | 3次 |  | 5次 | 7次 | 9次 |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-11-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-11、照明装置和一般低压用电设备/整流设备的导线温升值、母线的连接点和接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 端子温升值、整流变压器的线圈温升值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第6.3.2.1条、6.3.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、测量整流变压器的线圈温升不应大于 60K； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、测量各种导线、母线的连接点和接线端子温度，应符合规范的规定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 整流设备的导线温升值 |  |  | 母线的连接点和接线端子温升值 |  | 整流变压器的线圈温升值 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-11-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 整流设备的导线温升值 |  |  | 母线的连接点和接线端子温升值 |  | 整流变压器的线圈温升值 |  |  |  |
|  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-12-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 3-12、照明装置和一般低压用电设备/电热器具的电源线温度、连接端子温升值，空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器电源线连接端子温升值、其它小型用电设备电源线连接处的温升值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》 DB11/065-2010第6.4.2.1、6.4.2.2、6.5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、电源线的温度不应超过规范规定的数值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、电源插座、开关电器触点温升不应超过规范规定的数值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、空调电源线插头和插座接触良好，温度不超过规范规定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 |  | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 红外测温仪 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  |  | 抽样比例 |  | 100% |  |  |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电热器具电源线温度（℃） | 电热器具连接端子温升值 |  |  | 空调器电源线连接端子温升值 |  | 其它小型用电设备电源线连接处温升值 |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 3-12-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 |  | 设备编号 |  | ****-YQ-**** |  |  |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  |  |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  | 引用公式 |  |  |  | △t=T - T0’ (T表面温；T0’环温) |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电热器具电源线温度（℃） | 电热器具连接端子温升值 |  |  | 空调器电源线连接端子温升值 |  | 其它小型用电设备电源线连接处温升值 |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） | 温度（℃） | 温升（K） |  | 温度（℃） |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-1-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 4-1、接地和等电位联结/无总等电位联结的TN系统的PN线或PEN线的重复接地电阻 |  |  |  |  |
|  |  | 值； |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第7.1.9条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 低压供电系统无总等电位联结的建筑物内的TN保护接地系统的PE线或PEN线应作重 |  |  |  |  |
|  |  | 复接地，其接地电阻阻值不应大于10Ω； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钳形接地电阻测试仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 接地电阻值、PE线或PEN线（Ω） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-1-[     ]

| 仪器设备 |  | 钳形接地电阻测试仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 接地电阻值、PE线或PEN线（Ω） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 4-2、接地和等电位联结/PE、PEN线截面积 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第7.2.5、 7.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | - 保护地线（PE 线）、保护中性线（PEN线），按机械强度要求，最小截面应符合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下列规定：单根铜线不应小于4mm2；符合下列条件之一时，不应小于 2.5mm2： a) 采 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用保护套管或槽盒敷线； b) 采用其他等效的机械保护措施敷线； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、当PE(PEN）线所用材质与相线相同时，按热稳定要求PE(PEN）线最小截面积应符 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合规定。当PE(PEN）与相线不同材质时，应按不同材质的电导值进行换算； |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 游标卡尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  | 引用公式 |  |  | S= (d/2)2 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 直径（mm） |  | 截面积（mm2） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-2-[     ]

| 仪器设备 |  | 游标卡尺 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% |  | 抽检数量 |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃： 相对湿度%： |  | 引用公式 |  |  | S= (d/2)2 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 直径（mm） |  | 截面积（mm2） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 4-3、接地和等电位联结/直观检查要求 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第7.2.7、7.2.8、7.2.11条 |  |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、总等电位联结线的截面不应小于进线回路中PE（PEN）线截面的1/2，但最大不超 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过25 mm² 铜线，最小不小于6 mm²铜线，可采用相同导电率的其他材质导线，但均 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不得采用铝线； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、保护接地线应防止机械损伤和化学腐蚀。在可能遭到机械损伤处，均应用管子或 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角钢加以保护； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、接地线穿过墙壁、楼板和地坪处加装钢管或其他坚固的保护套管，有化学腐蚀的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部位还应采取防腐蚀措施； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、等电位联结中各联结点应牢固连接，可靠导电； |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 钳形接地电阻测试仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% |  |  | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  | 引用公式 | S= (d/2)2 |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 4-3-[     ]

| 仪器设备 |  | 钳形接地电阻测试仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  | 引用公式 | S= (d/2)2 |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-1-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-1、特殊场所/宾馆家具、商业橱窗展柜内的灯具和其它电器的全部负荷电源电流值 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.6.1.2 d)条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 灯具和其它电器的全部负荷电源不得大于16A； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（总电流A） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-1-[     ]

| 仪器设备 |  | 真有效值钳型电流表 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据（总电流A） |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-2-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-2、特殊场所/大型文艺演出场所配电箱直观检查 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.1.1.1条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、室内临时配电箱应固定牢固，各回路断路器和保护电器应设置在封闭的金属配电 |  |  |  |  |
|  |  | 箱内； |  |  |  |  |
|  |  | 2、室外配电箱应有防雨雪措施，进出线口应设在箱体的下方； |  |  |  |  |
|  |  | 3、配电箱近旁不得堆放可燃物及其它杂物； |  |  |  |  |
|  |  | 4、配电箱的接地线应牢固可靠，完好无损； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-2-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-3-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-3、特殊场所/大型文艺演出场所线路敷设直观检查 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.1.1.2条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、线路沿建筑物敷设时应固定牢固，防止导线直接承受拉力； |  |  |  |  |
|  |  | 2、室内临时线路应使用橡套绝缘软线，导线在横穿通道地面处应有防机械损伤措施； |  |  |  |  |
|  |  | 3、导线的连接点均使用插件或专用连接器连接；必须有防止导线连接点直接承受拉 |  |  |  |  |
|  |  | 力的措施； |  |  |  |  |
|  |  | 4、橡套绝缘软线不宜盘绕在一起放置，否则应采取通风散热措施； |  |  |  |  |
|  |  | 5、用于舞台效果的灯具，其灯头引线均应采用耐高温导线或穿瓷管保护，再经接线 |  |  |  |  |
|  |  | 柱与灯具连接； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-3-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-4-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-4、特殊场所/公共娱乐场所直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.2.2.2条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、线路敷设应采用铜芯绝缘导线，其最小截面不应小于1.5 mm²； |  |  |  |  |
|  |  | 2、室内的配电线路宜采用金属管暗敷在墙内； |  |  |  |  |
|  |  | 3、当明敷时，所有配电线路必须穿金属管（槽）保护，导线不得外露；横穿通道地 |  |  |  |  |
|  |  | 面的导线应采取固定的机械保护措施Jul |  |  |  |  |
|  |  | 4、在可燃装饰夹层内的暗敷配电线路，应穿金属管保护；若受条件限制局部不能穿 |  |  |  |  |
|  |  | 金属管时，可 穿金属软管保护，其长度不应大于2m，导线不得裸露； |  |  |  |  |
|  |  | 5、导线穿越可燃装饰材料时，应采用玻璃棉、石棉等不燃材料做隔热保护； |  |  |  |  |
|  |  | 6、移动式灯具的电源线，应当采用橡胶绝缘软线，其长度不宜大于2m； |  |  |  |  |
|  |  | 7、灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒 |  |  |  |  |
|  |  | 内压接； |  |  |  |  |
|  |  | 8、建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线。有可燃物时必须穿金属管保护。 |  |  |  |  |
|  |  | 若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管，导线不得裸露。无可燃物时可穿 |  |  |  |  |
|  |  | 难燃型刚性塑料管保护； |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 温湿度计 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 20% | 抽检数量 |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-4-[     ]

| 仪器设备 |  | 温湿度计 | 设备编号 | ****-YQ-**** | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-5-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-5、低压配电线路/大型文艺演出场所电缆、导线插件的温度 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.3.1.5、5.1.12条 |  |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 导线芯线、导线连接点、导线与接线端子连接处的长期工作最高允许温度应符合规定； |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 100以下30% |  | 抽检数量 |  |
|  |  |  |  | 100以上20% |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电缆温度（℃） |  | 导线插件温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-5-[     ]

| 仪器设备 |  | 红外热像仪 | 设备编号 | ****-YQ-**** |  | 设备状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测温仪 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
|  |  | 温湿度计 |  | ****-YQ-**** |  |  |  |
| 环境条件 |  | 环境温度℃ 相对湿度%： |  |  |  |  |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  |  | 检测结论 |
|  |  |  | 电缆温度（℃） |  | 导线插件温度（℃） |  |  |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-6-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-6、特殊场所/展览展销场所及建材灯饰家具商品集贸市场直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.3.1.5条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、使用时可能产生电火花和电弧的电气设备近旁不应堆放可燃物和其它杂物； |  |  |  |  |
|  |  | 2、商品柜、灯箱等内部如有高温热源时，应选用机械强度高、耐高温、绝缘性能好 |  |  |  |  |
|  |  | 的材料制作， 并应通风冷却良好；且照明灯具应采用塑套绝缘配线； |  |  |  |  |
|  |  | 3、展柜(台)内照明灯具的表面高温部位靠近可燃物时，应采取有效的隔热和散热措 |  |  |  |  |
|  |  | 施； |  |  |  |  |
|  |  | 4、产生温度的电气设备、灯具等不应集中安装在一处，否则应采取有效的隔热和散 |  |  |  |  |
|  |  | 热措施； |  |  |  |  |
|  |  | 5、可燃结构的展柜（台）近旁不应使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-6-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-7-[     ]

| 项目名称 |  | ****电气防火检测工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测子项 |  | 5-7、特殊场所/桑拿浴室直观检查要求 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 《北京市电气防火检测技术规范》DB11/065-2010 第F.5.1.5、F.5.1.6 条 |  |  |  |  |
| 参数要求 |  | 1、桑拿浴室内不应装设电源插座； |  |  |  |  |
|  |  | 2、桑拿浴室内的线路应为双重绝缘，不得采用金属外皮的电缆或普通钢管布线； |  |  |  |  |
| 检测基数 |  |  | 抽样比例 | 30% | 抽检数量 |  |
| 抽检编号 | 抽检位置及项目 |  | 检测结果及数据 |  |  | 检测结论 |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

记录编号：****（2015）DJJL****                                                         记录 5-7-[     ]

| 抽检编号 | 抽检位置及项目 | 检测结果及数据 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- |

陪检员：                            记录员：                       检测人员：

使 用 说 明

1、 封面

1）“电气防火检测原始记录编号”规则：前n位“****”用大写拼音首字母表示本单位名称；“（2015）”代表年份；“DJJL”是电检记录的大写拼音首字母；后四位是对应本单位电气防火检测报告的年度排序数，0001~9999应为连续自然数。

2）记录的“项目名称”即该建（构）筑物的名称，应与建审、验收或备案等法律文书的称谓相同。

3）记录的“委托单位”应为电气防火检测机构的第一合同相对人。

4）记录的“记录日期”应为电气防火检测机构针对本次委托委派检测人员首次检测该建（构）筑物的日期。

5）记录的“编制单位”即本电气防火检测机构营业执照的法定名称。

6）说明中所述之外的其他内容为固定格式，一般应不做变更，以下相同。

2、建筑概况

1）如因故缺少建审、验收、备案文号等信息，应在相应栏中填“/”，并在“备注说明”栏中做缺失原因的简要说明。

2）项目中的各参加单位信息、项目参数都应与此项目的法律文书所述一致。

3）记录中的“检测内容”即本次检测合同中约定的范围应符合DB11/065-2010中的要求： a) 变配电装置、低压配电装置、照明装置和一般低压用电设备、接地和等电位联结、特殊场所及DB11/065-2010中规定的其他电气防火检测的一般要求，直观检查、仪器检查以及电气火灾隐患判断方法和结果处理 b) 适用于10kV及以下电力用户的电气防火检测。 c) 不适用于矿井地下、爆炸危险场所以及防静电、防雷和消防设施的电气防火检测

4）记录中的“检测面积”即检测范围所涵盖的面积。

5）记录中的“使用性质”、“建筑类别”、“供电等级”、“检测类别”均应与此项目的法律文书所述一致。

6）此模板是依据《北京市电气防火检测报告2015版》及DB11/065-2010的子系统划分规则，如果在实际电气防火检测时涉及模板中未涵盖的单项，应在《北京市电气防火检测报告2015版》“其他系统”栏中增加相应内容，同时补充本模板中的记录内容；此规则同样适用于图纸资料依据和检测设备。

7）检测实施前必须查阅有效的设计文件、竣工图、电路系统图等资料，并注明所依据的图纸编号、设计文件版本号等。

8）选中时应在记录中的选择框“□”内填“√”，未选中时应填“×”，不得空置。

9）检测结论中仅对单项、子项进行符合项与不符合项数统计。

10）建筑概况页应为原始记录起始页，整个原始记录页码应连续。

3、基本要求

1）电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求，应具有合格证和检验（测）证书。

2）实行生产许可或安全认证的产品还应具有生产许可证或安全认证标志。

3）电气防火检测应在电气设备和线路经过1h以上时间的有载运行，进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1°C/h后进行

4）电气防火检测除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关法律法规及相关标准的规定。

4、现场检测记录

1）定义：《北京市电气防火检测报告2015版》中定义相同，符合（DB11/065-2010）中规定； 单项：组成北京市电气防火检测技术规范中变配电装置、低压配电线路、照明装置和一般低压 用电设备、接地和等电位联结以及特殊场所的电气防火检测项目。 子项：在单项中可能引发电气火灾的独立项 。如变压器、配电柜、灯具、开关等

2）记录中所列共5个单项（不包含其它），其中如有本检测项目中未涉及的单项可将整个单项删除；如有未涵盖的单项应依据相应规范做出增补。

3）单项中的子项如在本检测项目中未涉及到，不需要填写此子项记录；如有未涵盖的，认为有必要增加又有规范依据的子项，应在《北京市电气防火检测报告2015版》“其他系统”栏中增加相应内容，同时补充本模板中的记录内容；并在原序号后加“补”n（n=自然数）；

4）记录中每个子项均增加了扩展页，在填写记录时,应根据子项记录页顺序填写相应的页码：如记录1-1（001）、记录1-1-（002），依次类推。

5）记录中仪器设备依据本单位投入使用的仪器设备填写，“设备名称”、“设备编号”、“设备状态”应如实填写，未经检定（校准）或超过检定（校准）有效期的设备严禁使用。

6）记录中检测基数根据项目实际数量填写，抽检数量=检测基数×抽样比例。

7）数量栏中涉及灯具开关、配电线路等情况时，可按楼层（防火分区）、回路数量确定，单位也应随之改变。

8）记录中“抽检编号”栏根据检测顺序按升级标注，子项检测内容需多行记录时，“抽检编号”仅在首行标注标号，其他行相应栏中填“/”

9）记录中“检测结果及数据”栏中如果为非数值类结果应描述明确，包含多个结果时应分别描述。

10）报告中“结论”栏根据检测依据判定，单项符合标注“√”，单项不符合标注“×”，如有其他判定请文字描述。

11）记录中“陪检员”由项目委托方随行人员手签； “记录员”由现场记录人员手签；“检测人员”由所有参与该子项检测的人员手签。

12）记录中“检测日期”按实际检测日期填写。

13）完成现场检测后，由工作人员统计记录总页数，并逐一填写页码内容。