| ICS | 13.220.01 |
| --- | --- |
| CCS | BJXF. C80 |

北京消防协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

电动汽车停放充电场所消防技术导则

Technical Guidelines for Fire Prevention in Electric Vehicle Parking and Charging Areas

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京消防协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  基本要求	5

5  区域布置	5

6  监测预警	5

7  灭火设施	6

8  隔离处置	6

9  应急疏散	7

10  运维管理	7

附录A（资料性）  选址与布局的标准要求索引	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由北京消防协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

引言

近年来，我国新能源汽车产业高速发展，保有量持续快速增长，新能源汽车停放场所（含车库、充电站、专用停车场等）的数量与规模同步扩大。与此同时，新能源汽车因动力电池特性带来的热失控、电气故障等消防安全风险日益凸显，其火灾燃烧速度快、烟气毒性大、扑救难度高、易复燃等特点，对传统停放场所消防安全管理体系提出了严峻挑战。

当前，新能源汽车停放场所消防安全管理存在现有标准针对性不足、常规灭火设施对动力电池火灾处置效能有限、创新型消防产品应用缺乏统一规范等问题，制约了消防安全风险防控能力的提升。为有效防范化解新能源汽车停放场所消防安全风险，合理提升消防安全技术水平，统一灭火应急处置设施配置要求，依据《中华人民共和国消防法》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）等法律法规和相关国家标准，结合行业实践经验及创新型消防产品应用成果，制定本团体标准。

本标准规定了新能源汽车停放场所消防安全管理的基本要求、防火设计与设施配置、日常管理、应急处置等内容。本标准的制定与实施，旨在为新能源汽车停放场所消防安全管理提供科学、实用、可操作的技术依据，推动行业消防安全管理水平提升，促进新能源汽车产业健康可持续发展。

电动汽车停放充电场所消防技术导则

范围

本文件规定了电动汽车停放场所消防安全的基本要求、区域布置、监测预警、灭火设施、隔离处置、应急疏散、运维管理等内容。​

本文件适用于各类电动汽车专用停车场、综合停车场配建充电区域、汽车库内充电设施区域及露天充电场站的消防设施配套、设备系统运维及日常防火管理。

本文件不适用于电动汽车电池更换站、动力电池生产及维修场所、由独立储能设施直接供能的充电场所。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18384 电动汽车安全要求

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB 50966 电动汽车充电站设计规范

GB/T 51313 电动汽车分散充电设施工程技术标准

DB11/T 2103.1 社会单位和重点场所消防安全管理规范 第1部分：通则

DB11/T 2315 消防安全标识设置规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 电动汽车停放充电场所 places for electric vehicle parking and charging

具备电动汽车停放功能且配建充电设施，为电动汽车提供停放及电能补给服务的专用区域或场所，包括室内（汽车库内）、半敞开及露天场所。

智能消防监控系统 intelligent fire monitoring system

集成火灾探测、电气参数监测、视频监控、应急报警、设备 联动控制等功能，通过物联网、大数据技术实现实时监测、智能预警及远程管控的消防监控系统。

- 隔离处置单元 Electric Vehicle Fire Isolation and Disposal Unit

在电动汽车停放场所内，采用防火分隔、防爆、排烟降温、应急处置等措施构成的独立空间，用于快速隔离热失控车辆、遏制火灾蔓延、便于现场处置的专用功能单元。

基本要求

新建、改建、扩建电动汽车停放充电场所应进行消防安全专项设计，并依法通过消防设计审查、验收或备案抽查；既有场所增设充电设施前，应进行消防安全评估。​

防火分区划分及消防设施配套应符合GB 50067规定要求。

隔离处置单元设置宜按隔离处置单元应遵循集中布置、独立分隔、规模可控、便于处置的原则进行划分。

电动汽车集中停放充电场所主管或使用单位应将电动汽车各车位集中到统一单元区域管理，应制定《停车与充电行为规范》，规范停车要求并落实执行。

充电设施及配套电气设备应符合GB/T 18487.1、GB 50966等标准要求，经检验检测合格后方可投入使用，严禁使用不合格产品及淘汰设备。

电气火灾监控系统应独立设置并作为火灾自动报警系统子系统，在充电设备配电干线/分支干线总开关及末端配电箱接线端子处分别装设剩余电流式与测温式电气火灾监控探测器。

防火巡查、检查宜采用物联感知、智能巡检等技术手段。

区域布置

充电车位与相邻车位的净距不应小于0.5 m，充电设备与建筑物外墙、疏散通道的距离不应小于1.5 m，严禁在疏散通道门口、窗户下方布置充电设备。

室内集中充电区域应设置独立的通风系统，排风量应满足每小时不少于6次的换气要求，排风管道应直通室外，不得接入空调系统或其他通风管道。

露天充电区域应设置防雨、防晒、防雷设施，充电设备采取防积水措施，场地地面坡度≥3 ‰。

集中充电区域内每个防火单元的充电车位数量应结合防火单元最大允许建筑面积合理设置，小型乘用电动汽车充电车位单防火单元不应超过12个；充电车位分组设置时，每组不宜超过3个，组间应设置耐火极限不低于2.0 h的防火隔墙，或保持不小于1.5 m的防火间距。

监测预警

监测预警系统

监测预警系统应包含监测电池状态信号、电气参数、环境参数、火点探测的监测模块，监测模块功能、性能要求见表2。

监测模块功能、性能及联动要求

| 监测模块 | 功能要求 | 性能要求 | 联动动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池状态监测 | 实时采集电池参数，识别热失控前兆及异常状态，实现分级预警。 | 1.监测参数：单体电池电压、温度、SOC、绝缘电阻； 2.预警阈值：温度骤升≥8℃/min、绝缘电阻＜500Ω/V、CO≥100ppm或H₂≥1000ppm； 3.热失控预警提前3-5分钟。 | 一级预警：推送运维APP提示排查；二级预警：停止对应车辆充电，触发区域声光报警。 |
| 电气参数监测 | 检测线路故障电弧、过载、漏电、接触不良等隐患，区分正常充电电流与故障信号，避免误报警。 | 1.保护线路长度≤100m； 2.传感器适配6mm²及以下线缆，闭口式设计； 3.集中显示单元支持≥32路信号接入，具备无线通讯功能。 | 一级预警：标注故障位置及类型并推送；二级预警：切断故障线路电源，联动平台报警。 |
| 环境参数监测 | 实时监测充电区域温湿度、可燃气体浓度、烟雾浓度，及时识别环境异常风险。 | 1.高温预警阈值≥40℃； 2.烟雾及可燃气体报警响应时间≤3s。 | 浓度超标：启动通风系统，触发现场声光报警；高温预警：推送运维提示检查降温设施。 |
| 火点探测 | 监测明火、静电火花、电弧等异常报警 | 火点探测装置响应时间＜1ms；探测距离：火焰＜50m,15mm及以上拉弧＜200m；范围270°。 | 通过联动摄像头进行现场抓拍，报警信息与现场截图同时推送到平台及终端。 |
| 视频监控设施 | 实时采集电动汽车集中停放充电场所每一车位状态 | 视频监控系统应设置于消防控制室或24h专人值班的场所；具有储存不少于7天查询、回放等功能 |  |

火灾探测报警系统

室内停放充电场所及地下集中充电区域应设置火灾自动报警系统，每个充电车位上方至少设置1只感烟探测器，宜采用复合式探测器，宜增设图像型火灾探测器或红紫外复合火焰探测器。

集中充电区域应设置可燃气体探测器，探测气体种类宜为氢气、一氧化碳，探测范围应覆盖所有充电车位及电池可能泄漏的区域，报警信号应接入火灾自动报警系统及智能消防监控平台。

火灾报警信号应能同时反馈至现场声光报警器及运营管理中心，现场应设置手动火灾报警按钮，手动报警按钮的设置间距不应大于30 m。

消防监控系统应实时监测火灾探测信号、电气设备运行参数、通风系统状态等，实现异常情况智能预警，并能与消防设施联动控制。

灭火设施

室内停放充电场所及地下集中充电区域应设置自动喷水灭火系统，每个充电车位上方至少设置2个喷头，喷头动作温度宜为68 ℃。

宜增设底部喷淋装置。

集中充电区域宜增设高压细水雾灭火系统，系统设计应符合相关技术标准，灭火效果应经实验验证。

灭火器配置应符合GB 50140的规定，按严重危险级配置，室内区域宜选用3 L及以上水基型灭火器或4kg及以上手提式干粉灭火器，室外区域宜选用推车式水基型灭火器或泡沫灭火器。

灭火器配置点的间距不应大于9 m（室内）、15 m（室外），每个配置点不应少于2具灭火器；地下集中充电区域应额外增配1具推车式水基型灭火器，最大保护距离不应大于30 m。

每个集中充电区域宜配置灭火毯、便携式高效泡沫灭火设备、防火挡水围栏等应急器材，放置于醒目且便于取用的位置。

隔离处置

应急处置设施配置

集中充电区域宜配置智能化移车设备、控火毯、智能化/多功能围堰、电池热失控预警抑制系统、智能消防灭火机器人、柔性防火分隔装置等创新型设施，各类设施的功能要求、核心性能及维护要求符合表2规定。

应急处置设施配置及性能要求

| 设施类型 | 功能要求 | 性能参数 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化移车设备 | 可手动/联动启动，快速牵引故障车辆搬运，疏散周边车辆。阻断火势蔓延，适配常见乘用及轻型商用电动汽车。具备向上喷射灭火剂功能。 | 电动动力，举升能力≥2.5吨，支持手动/联动控制；防护等级≥IP54，续航满足≥3次连续移车，外壳防火阻燃。 | 每月查待机状态，每季度实操测试，每年全面性能检测，定期升级控制程序。 |
| 智能化/多功能围堰设施 | 自动/手动闭合形成独立区域，收纳电池泄漏液及灭火废水，防止污染物扩散，不影响日常通行。 | 不燃耐腐蚀材质，支持手动/自动触发，60秒内闭合；高度≥15cm，带防渗漏检测、专用排水接口，非应急状态不影响通行。 | 每月检查开合灵活性，每季度测密封性能，定期清理杂物，防止锈蚀卡顿。 |
| 柔性防火分隔装置 | 快速展开形成临时防火分区，阻隔火势及辐射热蔓延，收纳状态不影响疏散及通行。 | 防火布耐火极限≥1.5h，耐火温度≥900℃，自动展开时间≤ 60秒；展开高度≥2m，具备抗风、防辐射热性能，支持联动触发。 | 每月检查收纳状态及传动机构，每半年测试展开功能，每年检测防火布完整性。 |
| 控火毯 | 快速覆盖火源，阻隔火焰蔓延，防止燃烧物飞溅，适配充电车位火灾初期处置。 | 玻璃纤维涂覆硅胶材质，规格≥7m×4m，耐火极限≥1.5h，带加强绳及收纳袋，耐高温、阻燃、防渗漏。 | 每月检查完整性，每2年强制更换；使用后及时清理检测，破损件按危废处置。 |

应急疏散

应急疏散与标识

停放充电场所应设置清晰的疏散指示标志和消防应急照明，应急照明持续供电时间不应少于90min，疏散指示标志的间距不应大于20 m（室内）、30 m（室外）。

消防车道、疏散通道应保持畅通，宽度不应小于4 m，转弯半径应满足消防车通行要求，严禁在车道内设置障碍物。

消防安全标识应符合DB11/T 2315的要求，在充电区域入口、充电设备旁、消防设施位置设置警示标识、操作说明标识及疏散指示标识，标识应清晰、牢固、醒目。

应在行车道路口放置具有闪光功能的行车导向标识的应急标牌，划定车辆的临时应急停放区域，临时停放区域的设置应避免出现二次拥堵。

宜配置智能移车机器人、多功能围堰、柔性防火分隔装置等应急处置设施。

排烟与通风

地下、半地下及封闭空间内的集中充电区域应设置机械排烟系统，排烟量应按该区域建筑面积每平方米不小于60 m³/h计算，排烟口应设置在区域顶部或侧墙高处，且应直通室外。

通风系统应采用防爆型风机，风管应采用不燃材料制作，风管上的防火阀应与火灾自动报警系统联动，火灾时能自动关闭防火阀并启动排烟系统。

通风、排烟系统应定期检查维护，确保风机运转正常、风管无堵塞，每季度至少进行1次功能测试。

运维管理

用电安全

充电设施供配电系统应独立设置，采用阻燃或耐火电缆，电缆敷设应符合GB 50217的规定，穿管保护并做好防火封堵，严禁电缆裸露敷设或穿越易燃区域。

配电箱、配电柜应设置在通风干燥、不易碰撞的位置，箱内电缆进出线孔洞应用阻燃防火泥封堵严密，防止小动物进入或凝露腐蚀设备。

供配电系统应设置短路、过载、漏电保护装置，漏电保护开关动作电流值宜设置为100mA及以下，动作时间宜为最小时间，每月至少进行1次动作试验，每年至少进行1次特性试验。

高压配电设备应符合相关电气安全标准，SF6环网柜应定期监测气压，确保处于正常工作范围，发现气压偏低时应及时检修更换。​

日常巡检​

电气线路、设备应定期进行检测，每月至少开展1次日常巡检，每半年至少进行1次专项检测，每年至少进行1次全面电气安全评估，及时消除线路老化、接触不良、绝缘破损等隐患。

巡检内容应包括电缆温度、接地电阻、漏电保护装置状态、浪涌保护器性能、充电设备运行参数等，做好巡检记录，建立电气安全档案。​

应配置电气火灾早期监测预警系统，系统需集成故障电弧探测、AI智能参数分析功能。

（资料性）
选址与布局的标准要求索引

选址

室外停放充电场所应远离易燃易爆危险品仓库、加油站、加气站等场所，安全距离应符合GB 50016的相关规定。

室内停放充电场所仅限设置在一、二级耐火等级建筑内，严禁设于木结构、砖木结构建筑。

地下充电区域宜设置在地下一层，严禁设于地下四层及以下，执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-2014）、GA 1535-2019 相关规定；地下每层充电区域面积占该层总面积比例≤30%，且与非充电区域采取有效防火分隔。

地上停放场所与甲乙类危险品仓库、燃气站等易燃易爆场所的最小安全间距≥50m，执行 GB 50067-2014 强制性要求；与高层建筑裙房距离≥10m，与住宅建筑外墙面距离≥6m，参照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB/T 51313-2018）规定。

单台额定功率≥120kW 的大功率充电设施，应集中布置在地上区域，严禁设置在地下密闭空间内。

防火分区划分

集中充电区域应在同一防火分区内集中布置，与其他区域采用耐火极限不小于2.0 h的防火隔墙、防火卷帘或防火分隔水幕等设施分隔，分隔设施应符合GB 50084、GB 50067的要求；当防火隔墙上开设连通门时，应采用乙级及以上防火门。

集中充电区域内每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表1的规定，防火单元之间应采用耐火极限不小于2.0 h的防火隔墙分隔，严禁跨越防火单元布置充电设备。

防火单元最大允许面积（㎡）

| 场所类型 | 耐火等级 | 最大允许建筑面积 |
| --- | --- | --- |
| 地上汽车库/停车场 | 一、二级 | 1250 |
| 地下汽车库（首层） | 一级 | 625 |
| 露天停车场 | - | 2500（可按防火间距不小于10m划分区域） |

参考文献

[1] GB/T 33594 电动汽车充电用电缆

[2] GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

[3] GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求

[4] GB 38283-2019 电动汽车灾害事故应急救援指南

[5] GB 50217 电力工程电缆设计规范

[6] GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

[7] GB/T 32960 电动汽车远程服务与管理系统技术规范

[8] DL 5027 电力设备典型消防规程